## Лист3
"Согласовано" |  |  |  |  | "Утверждаю"
Нач. ПТО ОАО "ОЭС" |  |  |  |  | Гл. инженер ОАО "ОЭС"
______________Г.С.Закирова |  |  |  |  | ______________П.Е.Лазарев
_________________2012год |  |  |  |  | _________________2012год
Загрузка фидеров 2011год.
№ | наименование | Уставка | Уставка | Загрузка | Загрузка фидера в %
п.п. | фидера | ОИК мах | ОИК min | фидера факт.макс. | от мин. уставки
1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9
1 | 04-04 | 290 | 240 | 190 | 79.1667
2 | 04-05 | 195 | 150 | 80 | 53.3333
3 | 04-07 | 240 | 180 | 100 | 55.5556
4 | 04-08 | 188 | 157 | 120 | 76.4331
5 | 04-10 | 260 | 238 | 162 | 68.0672
6 | 04-13 | 276 | 230 | 120 | 52.1739
7 | 04-16 | 276 | 230 | 130 | 56.5217
8 | 04-28 | 260 | 226 | 171 | 75.6637
9 | 04-31 | 188 | 157 | 40 | 25.4777
10 | 04-33 | 218 | 182 | 82 | 45.0549
11 | 04-34 | 330 | 270 | 181 | 67.037
12 | 04- 3 6 | 188 | 157 | 60 | 38.2166
13 | 04- 3 7 | 290 | 240 | 100 | 41.6667
14 | 04-38 | 260 | 200 | 115 | 57.5
15 | 04-39 | 386 | 289 | 180 | 62.2837
16 | 11-02 | 284 | 238 | 150 | 63.0252
17 | 11-04 | 327 | 273 | 226 | 82.7839
18 | 11-08 | 290 | 240 | 60 | 25
19 | 11-13 | 327 | 273 | 184 | 67.3993
20 | 11-15 | 284 | 238 | 205 | 86.1345
21 | 11-17 | 327 | 273 | 205 | 75.0916
22 | 11-19 | 188 | 157 | 35 | 22.293
23 | 11-20 | 188 | 157 | 2 | 1.2739
24 | 11-21 | 284 | 238 | 125 | 52.521
25 | 11-35 | 284 | 238 | 160 | 67.2269
26 | 11-36 | 218 | 182 | 169 | 92.8571
27 | 11-37 | 327 | 273 | 160 | 58.6081
28 | 11-39 | 218 | 182 | 100 | 54.9451
29 | 11-43 | 218 | 182 | 60 | 32.967
30 | 11-40 | 204 | 170 | 115 | 67.6471
31 | 11-45 | 257 | 215 | 100 | 46.5116
32 | 11-46 | 286 | 238 | 155 | 65.1261
33 | 11-47 | 300 | 250 | 263 | 105.2
34 | 11-49 | 257 | 215 | 204 | 94.8837
35 | 12-08 | 218 | 182 | 30 | 16.4835
36 | 12-18 | 218 | 182 | 43 | 23.6264
37 | 12-26 | 264 | 202 | 90 | 44.5545
38 | 12-27 | 218 | 182 | 110 | 60.4396
39 | 12-29 | 292 | 225 | 115 | 51.1111
40 | 12-34 | 188 | 157 | 90 | 57.3248
41 | 70-52 | 240 | 200 | 82 | 41
42 | 70-13 | 240 | 200 | 60 | 30
43 | 70-18 | 180 | 150 | 150 | 100
44 | 70-24 | 240 | 200 | 115 | 57.5
45 | 70-11 | 240 | 200 | 90 | 45
46 | 70-17 | 159 | 133 | 55 | 41.3534
47 | 70-41 | 240 | 200 | 10 | 5
48 | 37-01 | 200 | 155 | 75 | 48.3871
49 | 37-04 | 200 | 155 | 70 | 45.1613
50 | 37-07 | 200 | 155 | 50 | 32.2581
51 | 45-05
52 | 45-15
53 | 711-05
54 | 711-07
55 | 711-09
56 | 711-19
57 | 711-21
58 | 711-23
59 | 711-25
Примечание:Нагрузка ф.04-05,04-07,11-45,11-39,11-37,11-08 взяты с учетом перераспределения
нагрузки согласно норамальной схеме
Исп. Зарипова Л.Т.
|  | Ст. инженер ОДС |  |  | Д.К Фаррахов