## Лист3
"Согласовано" |  |  |  |  | "Утверждаю"
Нач. ПТО ОАО "ОЭС" |  |  |  |  | Директор ОАО "ОЭС"
______________Г.С.Закирова |  |  |  |  | ______________Р.М.Гайсин
_________________2013год |  |  |  |  | _________________2013год
Загрузка фидеров 2014г.
№ | наименование | Уставка | Уставка | Загрузка | Загрузка фидера в %
п.п. | фидера | ОИК мах | ОИК min | фидера факт.макс. | от мин. уставки
1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9
1 | 04-04 | 290 | 240 | 160 | 66.6667
2 | 04-05 | 195 | 150 | 75 | 50
3 | 04-07 | 240 | 180 | 90 | 50
4 | 04-08 | 188 | 157 | 126 | 80.2548
5 | 04-10 | 260 | 238 | 127 | 53.3613
6 | 04-13 | 276 | 230 | 100 | 43.4783
7 | 04-16 | 276 | 230 | 115 | 50
8 | 04-28 | 260 | 226 | 170 | 75.2212
9 | 04-31 | 188 | 157 | 51 | 32.4841
10 | 04-33 | 218 | 182 | 100 | 54.9451
11 | 04-34 | 330 | 270 | 180 | 66.6667
12 | 04- 3 6 | 188 | 157 | 87 | 55.414
13 | 04- 3 7 | 290 | 240 | 93 | 38.75
14 | 04-38 | 260 | 200 | 110 | 55
15 | 04-39 | 386 | 289 | 196 | 67.8201
16 | 11-02 | 284 | 238 | 153 | 64.2857
17 | 11-04 | 327 | 273 | 231 | 84.6154
18 | 11-08 | 290 | 240 | 80 | 33.3333
19 | 11-13 | 327 | 273 | 156 | 57.1429
20 | 11-15 | 284 | 238 | 220 | 92.437
21 | 11-17 | 327 | 273 | 206 | 75.4579
22 | 11-19 | 188 | 157 | 36 | 22.9299
23 | 11-20 | 188 | 157 | 4 | 2.5478
24 | 11-21 | 284 | 238 | 123 | 51.6807
25 | 11-35 | 284 | 238 | 160 | 67.2269
26 | 11-36 | 218 | 182 | 142 | 78.022
27 | 11-37 | 327 | 273 | 166 | 60.8059
28 | 11-39 | 218 | 182 | 101 | 55.4945
29 | 11-43 | 218 | 182 | 45 | 24.7253
30 | 11-40 | 204 | 170 | 125 | 73.5294
31 | 11-45 | 257 | 215 | 130 | 60.4651
33 | 11-47 | 280 | 250 | 220 | 88
34 | 11-49 | 257 | 215 | 183 | 85.1163
35 | 12-08 | 218 | 182 | 22 | 12.0879
36 | 12-18 | 218 | 182 | 53 | 29.1209
37 | 12-26 | 264 | 202 | 95 | 47.0297
38 | 12-27 | 218 | 182 | 100 | 54.9451
39 | 12-29 | 292 | 225 | 110 | 48.8889
40 | 12-34 | 188 | 157 | 92 | 58.5987
41 | 70-52 | 240 | 200 | 70 | 35
42 | 70-13 | 240 | 200 | 57 | 28.5
43 | 70-18 | 200 | 170 | 149 | 87.6471
44 | 70-24 | 240 | 200 | 128 | 64
45 | 70-11 | 240 | 200 | 90 | 45
46 | 70-17 | 159 | 133 | 61 | 45.8647
47 | 70-41 | 240 | 200 | 10 | 5
48 | 37-01 | 200 | 155 | 63 | 40.6452
49 | 37-04 | 200 | 155 | 67 | 43.2258
50 | 37-07 | 200 | 155 | 50 | 32.2581
51 | 45-05 |  |  | показаний ОИК нет
52 | 45-15 |  |  | показаний ОИК нет
53 | 711-05 |  |  | показаний ОИК нет
54 | 711-07 |  |  | показаний ОИК нет
55 | 711-09 |  |  | показаний ОИК нет
56 | 711-19 |  |  | показаний ОИК нет
57 | 711-21 |  |  | показаний ОИК нет
58 | 711-23 |  |  | показаний ОИК нет
59 | 711-25 |  |  | показаний ОИК нет
Примечание:Нагрузки фидеров взяты без учета нагрузок при подготовке ремонтных схем
эл. снабжения
Исп. Зарипова Л.Т.
|  | Ст. инженер ОДС |  |  | Д.К Фаррахов