## Лист3
Коэффициент Загрузки трансформаторов по замерам на январь 2014 г.
№ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | S на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  |  | ТП (кВА) | кВА | расч.
01 |  | 0.4 | 162.3188 | 112 | 400 | 28
02 |  | 0.4 | 53.6232 | 37 | 100 | 37
03 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
| Т-2 | 0.4 | 400 | 276 | 400 | 69
04 |  | 0.4 | 193.0435 | 133.2 | 180 | 74
05 | Т-1 | 0.4 | 54.3478 | 37.5 | 250 | 15
| Т-2 | 0.4 | 139.1304 | 96 | 160 | 60
06 |  | 0.4 | 234.7826 | 162 | 180 | 90
07 |  | 0.4 | 104.3478 | 72 | 100 | 72
08 |  | 0.4 | 463.7681 | 320 | 400 | 80
09 |  | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
010 |  | 0.4 | 333.913 | 230.4 | 320 | 72
011 |  | 0.4 | 486.9565 | 336 | 400 | 84
012А | Т-1 | 0.4 | 260.8696 | 180 | 250 | 72
| Т-2 | х/х | 0 | 0 | 250
013 | Т-1 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
| Т-2 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
013А | Т-1 | 0.4 | 146.087 | 100.8 | 630 | 16
| Т-2 | 0.4 | 45.6522 | 31.5 | 630 | 5
014 |  | 0.4 | 333.2609 | 229.95 | 315 | 73
015 | Т-1 | 0.4 | 271.7391 | 187.5 | 250 | 75
| Т-2 | 0.4 | 346.9565 | 239.4 | 315 | 76
017 |  | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
018 | Т-1 | 0.4 | 210 | 144.9 | 630 | 23
| Т-2 | 0.4 | 54.7826 | 37.8 | 630 | 6
19 |  | 0.4 | 164.6377 | 113.6 | 160 | 71
020 | Т-1 | 0.4 | 86.9565 | 60 | 400 | 15
| Т-2 | 0.4 | 57.971 | 40 | 400 | 10
021 | Т-1 | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
| Т-2 | 0.4 | 440.5797 | 304 | 400 | 76
21 |  | 0.4 | 446.3768 | 308 | 400 | 77
022 |  | 0.4 | 200.8696 | 138.6 | 180 | 77
023 |  | 0.4 | 234.7826 | 162 | 180 | 90
024 | Т-1 | 0.4 | 171.5942 | 118.4 | 160 | 74
| Т-2 | 0.4 | 206.087 | 142.2 | 180 | 79
025 | Т-1 | 0.4 | 684.7826 | 472.5 | 630 | 75
| Т-2 | 0.4 | 352.4638 | 243.2 | 320 | 76
026 |  | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
027 | Т-1 | 0.4 | 190.4348 | 131.4 | 180 | 73
| Т-2 | 0.4 | 187.8261 | 129.6 | 180 | 72
028 | Т-1 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
| Т-2 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
29 |  | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
029 | Т-1 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
| Т-2 | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
030 | Т-1 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
| Т-2 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
031 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
| Т-2 | 0.4 | 329.2754 | 227.2 | 320 | 71
032 | Т-1 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
32 |  | 0.4 | 343.1884 | 236.8 | 320 | 74
33 |  | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
033 | Т-1 | 0.4 | 342.3913 | 236.25 | 315 | 75
| Т-2 | 0.4 | 342.3913 | 236.25 | 315 | 75
034 |  | 0.4 | 324.6377 | 224 | 320 | 70
035 |  | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
036 |  | 0.4 | 639.1304 | 441 | 630 | 70
037 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
| Т-2 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
038 |  | 0.4 | 268.1159 | 185 | 250 | 74
039 | Т-1 | 0.4 | 21 | 185 | 250 | 74
| Т-2 | 0.4 | 257.2464 | 177.5 | 250 | 71
040 |  | 0.4 | 27.8261 | 19.2 | 320 | 6
041 | Т-1 | 0.4 | 163.0435 | 112.5 | 250 | 45
| Т-2 | 0.4 | 206.5217 | 142.5 | 250 | 57
042 | Т-1 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
| Т-2 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
044 |  | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
045 | Т-1 | 0.4 | 675.6522 | 466.2 | 630 | 74
| Т-2 | 0.4 | 457.971 | 316 | 400 | 79
046 |  | 0.4 | 282.6087 | 195 | 250 | 78
047 |  | 0.4 | 282.6087 | 195 | 250 | 78
048 | Т-1 | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
| Т-2 | 0.4 | 457.971 | 316 | 400 | 79
049 |  | 0.4 | 324.6377 | 224 | 320 | 70
050 | Т-1 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
| Т-2 | 0.4 | 452.1739 | 312 | 400 | 78
051 | Т-1 | 0.4 | 282.6087 | 195 | 250 | 78
| Т-2 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
52 |  | 0.4 | 173.913 | 120 | 160 | 75
052 |  | 0.4 | 69.3913 | 47.88 | 63 | 76
053 | Т-1 | 0.4 | 446.3768 | 308 | 400 | 77
| Т-2 | 0.4 | 712.1739 | 491.4 | 630 | 78
054 |  | 0.4 | 457.971 | 316 | 400 | 79
055А | Т-1 | 0.4 | 286.2319 | 197.5 | 250 | 79
| Т-2 | 0.4 | 257.2464 | 177.5 | 250 | 71
056 |  | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
057 |  | 0.4 | 319.5652 | 220.5 | 315 | 70
058 | Т-1 | 0.4 | 264.4928 | 182.5 | 250 | 73
059 |  | 0.4 | 271.7391 | 187.5 | 250 | 75
060 |  | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
061 |  | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
062 |  | 0.4 | 271.7391 | 187.5 | 250 | 75
063 | Т-1 | 0.4 | 301.3043 | 207.9 | 630 | 33
| Т-2 | 0.4 | 374.3478 | 258.3 | 630 | 41
064 |  | 0.4 | 268.1159 | 185 | 250 | 74
065 |  | 0.4 | 26.087 | 18 | 25 | 72
066 |  | 0.4 | 333.2609 | 229.95 | 315 | 73
067 | Т-1 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
| Т-2 | 0.4 | 324.6377 | 224 | 320 | 70
069 | Т-1 | 0.4 | 343.1884 | 236.8 | 320 | 74
070 | Т-1 | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
| Т-2 | 0.4 | 282.6087 | 195 | 250 | 78
071 | Т-1 | 0.4 | 171.5942 | 118.4 | 160 | 74
| Т-2 | 0.4 | 271.7391 | 187.5 | 250 | 75
072 | Т-1 | 0.4 | 257.2464 | 177.5 | 250 | 71
| Т-2 | 0.4 | 260.8696 | 180 | 250 | 72
073 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
074 |  | 0.4 | 333.2609 | 229.95 | 315 | 73
075 |  | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
076 | Т-1 | 0.4 | 457.971 | 316 | 400 | 79
| Т-2 | 0.4 | 457.971 | 316 | 400 | 79
077 |  | 0.4 | 171.5942 | 118.4 | 160 | 74
078 |  | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
079 | Т-1 | 0.4 | 346.9565 | 239.4 | 315 | 76
| Т-2 | 0.4 | 268.1159 | 185 | 250 | 74
080 |  | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
081 | Т-1 | 0.4 | 166.9565 | 115.2 | 160 | 72
| Т-2 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
81 |  | 0.4 | 108.6957 | 75 | 100 | 75
082 |  | 0.4 | 275.3623 | 190 | 250 | 76
083 | Т-1 | 0.4 | 721.3043 | 497.7 | 630 | 79
| Т-2 | 0.4 | 568.1159 | 392 | 560 | 70
084 |  | 0.4 | 183.1884 | 126.4 | 160 | 79
085 |  | 0.4 | 328.6957 | 226.8 | 315 | 72
086 | Т-1 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
| Т-2 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
087 |  | 0.4 | 257.2464 | 177.5 | 250 | 71
088 | Т-1 | 0.4 | 104.3478 | 72 | 100 | 72
| Т-2 | 0.4 | 104.3478 | 72 | 100 | 72
089 |  | 0.4 | 411.5942 | 284 | 400 | 71
090 |  | 0.4 | 25.3623 | 17.5 | 25 | 70
091 |  | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
092 | Т-1 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
| Т-2 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
093 |  | 0.4 | 411.5942 | 284 | 400 | 71
095 | Т-1 | 0.4 | 411.5942 | 284 | 400 | 71
| Т-2 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
096 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
| Т-2 | 0.4 | 428.9855 | 296 | 400 | 74
097 | Т-1 | 0.4 | 347.8261 | 240 | 320 | 75
| Т-2 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
098 | Т-1 | 0.4 | 164.6377 | 113.6 | 160 | 71
| Т-2 | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
099 | Т-3 | 0.4 | 1000 | 690 | 1000 | 69
| Т-4 | 0.4 | 782.6087 | 540 | 1000 | 54
100 | Т-1 | 0.4 | 486.9565 | 336 | 560 | 60
| Т-2 | 0.4 | 600.5797 | 414.4 | 560 | 74
101 | Т-1 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
| Т-2 | 0.4 | 324.1304 | 223.65 | 315 | 71
102 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
| Т-2 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
103 | Т-1 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
| Т-2 | 0.4 | 411.5942 | 284 | 400 | 71
104 |  | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
105 | Т-1 | 0.4 | 320 | 220.8 | 320 | 69
| Т-2 | 0.4 | 199.2754 | 137.5 | 250 | 55
106 | Т-1 | 0.4 | 23 | 16 | 160 | 10
| Т-2 | 0.4 | 18.1159 | 12.5 | 250 | 5
107 |  | 0.4 | 324.6377 | 224 | 320 | 70
108 |  | 0.4 | 264.4928 | 182.5 | 250 | 73
109 |  | 0.4 | 137.6812 | 95 | 250 | 38
110 | Т-1 | 0.4 | 388.4058 | 268 | 400 | 67
| Т-2 | 0.4 | 371.0145 | 256 | 400 | 64
111 | Т-1 | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
| Т-2 | 0.4 | 250 | 172.5 | 250 | 69
112 |  | 0.4 | 143.4783 | 99 | 180 | 55
113 | Т-1 | 0.4 | 307.2464 | 212 | 400 | 53
| Т-2 | 0.4 | 313.0435 | 216 | 400 | 54
114 |  | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
115 | Т-1 | 0.4 | 666.5217 | 459.9 | 630 | 73
| Т-2 | 0.4 | 593.4783 | 409.5 | 630 | 65
116 | Т-1 | 0.4 | 86.9565 | 60 | 400 | 15
| Т-2 | 0.4 | 191.7391 | 132.3 | 630 | 21
117 | Т-1 | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
| Т-2 | 0.4 | 260.8696 | 180 | 250 | 72
118 |  | 0.4 | 164.6377 | 113.6 | 160 | 71
119 |  | 0.4 | 162.3188 | 112 | 160 | 70
120 | Т-1 | 0.4 | 250 | 172.5 | 250 | 69
| Т-2 | 0.4 | 140.8696 | 97.2 | 180 | 54
121 | Т-1 | 0.4 | 235.5072 | 162.5 | 250 | 65
| Т-2 | 0.4 | 213.7681 | 147.5 | 250 | 59
122 | Т-1 | 0.4 | 260.8696 | 180 | 250 | 72
| Т-2 | 0.4 | 164.6377 | 113.6 | 160 | 71
123 | Т-1 | 0.4 | 639.1304 | 441 | 630 | 70
124 | Т-1 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
| Т-2 | 0.4 | 657.3913 | 453.6 | 630 | 72
125 | Т-1 | 0.4 | 205.7971 | 142 | 200 | 71
| Т-2 | 0.4 | 162.3188 | 112 | 160 | 70
126 | Т-1 | 0.4 | 320 | 220.8 | 320 | 69
| Т-2 | 0.4 | 329.2754 | 227.2 | 320 | 71
127 |  | 0.4 | 104.3478 | 72 | 100 | 72
128 |  | 0.4 | 101.4493 | 70 | 100 | 70
129 | Т-1 | 0.4 | 343.1884 | 236.8 | 320 | 74
| Т-2 | 0.4 | 195.6522 | 135 | 180 | 75
130 | Т-1 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
| Т-2 | 0.4 | 648.2609 | 447.3 | 630 | 71
131 | Т-1 | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
| Т-2 | 0.4 | 250 | 172.5 | 250 | 69
132 | Т-1 | 0.4 | 493.0435 | 340.2 | 630 | 54
| Т-2 | 0.4 | 347.8261 | 240 | 400 | 60
133 |  | 0.4 | 171.5942 | 118.4 | 160 | 74
134 | Т-1 | 0.4 | 260.8696 | 180 | 250 | 72
| Т-2 | 0.4 | 257.2464 | 177.5 | 250 | 71
135 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
| Т-2 | 0.4 | 457.971 | 316 | 400 | 79
136 | Т-1 | 0.4 | 452.1739 | 312 | 400 | 78
| Т-2 | 0.4 | 712.1739 | 491.4 | 630 | 78
137 | Т-1 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
| Т-2 | 0.4 | 457.971 | 316 | 400 | 79
138 |  | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
139 | Т-2 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
140 |  | 0.4 | 203.4783 | 140.4 | 180 | 78
141 |  | 0.4 | 20.8696 | 14.4 | 180 | 8
142 | Т-1 | 0.4 | 434.7826 | 300 | 400 | 75
| Т-2 | 0.4 | 195.6522 | 135 | 180 | 75
143 | Т-1 | 0.4 | 440.5797 | 304 | 400 | 76
| Т-2 | 0.4 | 446.3768 | 308 | 400 | 77
144 | Т-1 | 0.4 | 282.6087 | 195 | 250 | 78
| Т-2 | 0.4 | 366.3768 | 252.8 | 320 | 79
147 | Т-1 | 0.4 | 32.6087 | 22.5 | 250 | 9
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 250 | 0
148 |  | 0.4 | 6.3768 | 4.4 | 40 | 11
149 |  | 0.4 | 174.7826 | 120.6 | 180 | 67
150 | Т-1 | 0.4 | 231.8841 | 160 | 250 | 64
| Т2 | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
151 | Т-1 | 0.4 | 250 | 172.5 | 250 | 69
| Т-2 | 0.4 | 199.2754 | 137.5 | 250 | 55
152 | Т-1 | 0.4 | 483.913 | 333.9 | 630 | 53
| Т-2 | 0.4 | 493.0435 | 340.2 | 630 | 54
153 | Т-1 | 0.4 | 43.4783 | 30 | 250 | 12
| Т-2 | 0.4 | 72.4638 | 50 | 250 | 20
154 | Т-1 | 0.4 | 169.5652 | 117 | 180 | 65
| Т-2 | 0.4 | 242.7536 | 167.5 | 250 | 67
155 | Т-1 | 0.4 | 584.3478 | 403.2 | 630 | 64
| Т-2 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
156 | Т-1 | 0.4 | 417.3913 | 288 | 400 | 72
| Т-2 | 0.4 | 411.5942 | 284 | 400 | 71
157 | Т-1 | 0.4 | 1014.4928 | 700 | 1000 | 70
| Т-2 | 0.4 | 1000 | 690 | 1000 | 69
158 | Т-1 | 0.4 | 313.0435 | 216 | 400 | 54
| Т-2 | 0.4 | 307.2464 | 212 | 400 | 53
159 | Т-1 | 0.4 | 493.0435 | 340.2 | 630 | 54
| Т-2 | 0.4 | 639.1304 | 441 | 630 | 70
160 | Т-1 | 0.4 | 423.1884 | 292 | 400 | 73
| Т-2 | 0.4 | 376.8116 | 260 | 400 | 65
161 | Т-1 | 0.4 | 388.4058 | 268 | 400 | 67
| Т-2 | 0.4 | 371.0145 | 256 | 400 | 64
162 |  | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
163 | Т-1 | 0.4 | 25.5072 | 17.6 | 160 | 11
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 160 | 0
164 |  | 0.4 | 307.2464 | 212 | 400 | 53
165 |  | 0.4 | 195.6522 | 135 | 250 | 54
166 |  | 0.4 | 113.0435 | 78 | 100 | 78
167 |  | 0.4 | 452.1739 | 312 | 400 | 78
168 |  | 0.4 | 195.6522 | 135 | 180 | 75
169 | Т-1 | 0.4 | 86.9565 | 60 | 400 | 15
| Т-2 | 0.4 | 110.1449 | 76 | 400 | 19
170 |  | 0.4 | 278.9855 | 192.5 | 250 | 77
171 |  | 0.4 | 282.6087 | 195 | 250 | 78
172 |  | 0.4 | 286.2319 | 197.5 | 250 | 79
173 |  | 0.4 | 183.1884 | 126.4 | 160 | 79
174 |  | 0.4 | 257.2464 | 177.5 | 250 | 71
175 |  | 0.4 | 208.6957 | 144 | 200 | 72
176 |  | 0.4 | 97.1014 | 67 | 100 | 67
177 |  | 0.4 | 148.4058 | 102.4 | 160 | 64
178 | Т-1 | 0.4 | 405.7971 | 280 | 400 | 70
| Т-2 | 0.4 | 400 | 276 | 400 | 69
179 |  | 0.4 | 127.5362 | 88 | 160 | 55
180 | Т-1 | 0.4 | 483.913 | 333.9 | 630 | 53
| Т-2 | 0.4 | 493.0435 | 340.2 | 630 | 54
182 |  | 0.4 | 162.3188 | 112 | 160 | 70
184 |  | 0.4 | 174.7826 | 120.6 | 180 | 67
185 |  | 0.4 | 231.8841 | 160 | 250 | 64
186 |  | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
187 |  | 0.4 | 250 | 172.5 | 250 | 69
188 |  | 0.4 | 199.2754 | 137.5 | 250 | 55
189 |  | 0.4 | 76.8116 | 53 | 100 | 53
190 |  | 0.4 | 195.6522 | 135 | 250 | 54
191 |  | 0.4 | 253.6232 | 175 | 250 | 70
192 |  | 0.4 | 190.4348 | 131.4 | 180 | 73
193 |  | 0.4 | 376.8116 | 260 | 400 | 65
195 |  | 0.4 | 242.7536 | 167.5 | 250 | 67
196 |  | 0.4 | 148.4058 | 102.4 | 160 | 64
198 |  | 0.4 | 182.6087 | 126 | 180 | 70
200 |  | 0.4 | 29.5652 | 20.4 | 40 | 51
201 |  | 0.4 | 102.8986 | 71 | 100 | 71
202 |  | 0.4 | 162.3188 | 112 | 160 | 70
204 |  | 0.4 | 65.7391 | 45.36 | 63 | 72
205 |  | 0.4 | 162.3188 | 112 | 160 | 70
206 |  | 0.4 | 342.029 | 236 | 400 | 59
209 |  | 0.4 | 250 | 172.5 | 250 | 69
210 |  | 0.4 | 101.4493 | 70 | 100 | 70
216 | Т-1 | 0.4 | 307.2464 | 212 | 400 | 53
| Т-2 | 0.4 | 324.6377 | 224 | 400 | 56
220 |  | 0.4 | 122.8986 | 84.8 | 160 | 53
221 |  | 0.4 | 213.7681 | 147.5 | 250 | 59
222 |  | 0.4 | 260.8696 | 180 | 250 | 72
225 |  | 0.4 | 282.6087 | 195 | 250 | 78
226 | Т-1 | 0.4 | 199.2754 | 137.5 | 250 | 55
| Т-2 | 0.4 | 217.3913 | 150 | 250 | 60
227 |  | 0.4 | 275.3623 | 190 | 250 | 76
228 |  | 0.4 | 44.6377 | 30.8 | 40 | 77
232 | Т-1 | 0.4 | 456.5217 | 315 | 630 | 50
| Т-2 | 0.4 | 493.0435 | 340.2 | 630 | 54
300 |  | 0.4 | 76.8116 | 53 | 100 | 53
РП-1 | Т-1 | 0.4 | 72.4638 | 50 | 100 | 50
| Т-2 | 0.4 | 125.2174 | 86.4 | 160 | 54
РП-2 | Т-1 | 0.4 | 310.7246 | 214.4 | 320 | 67
| Т-2 | 0.4 | 231.8841 | 160 | 250 | 64
РП-3 | Т-1 | 0.4 | 231.8841 | 160 | 320 | 50
| Т-2 | 0.4 | 161.7391 | 111.6 | 180 | 62
РП-5 | Т-1 | 0.4 | 797.1014 | 550 | 1000 | 55
| Т-2 | 0.4 | 768.1159 | 530 | 1000 | 53
РП-6 | Т-1 | 0.4 | 630 | 434.7 | 630 | 69
| Т-2 | 0.4 | 493.0435 | 340.2 | 630 | 54
РП-7 | Т-1 | 0.4 | 483.913 | 333.9 | 630 | 53
| Т-2 | 0.4 | 313.0435 | 216 | 400 | 54
РП-9 | Т-1 | 0.4 | 797.1014 | 550 | 1000 | 55
| Т-2 | 0.4 | 1000 | 690 | 1000 | 69
РП-10 | Т-1 | 0.4 | 318.8406 | 220 | 400 | 55
| Т-2 | 0.4 | 301.4493 | 208 | 400 | 52
РП ТП- | Т-1 | 0.4 | 1252.1739 | 864 | 1600 | 54
11 | Т-2 | 0.4 | 1228.9855 | 848 | 1600 | 53