## Лист3
Утверждаю
Директор АО "ОЭС"
____________Р.М.Гайсин
[5 empty] | _________2017год | 2017г.
Коэффициент Загр трансф. по зимним замерам 2016/17 г.
№ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
01 |  | 0.4 | 118 | 12 | 81.7504 | 400 | 20.44%
02 |  | 0.4 | 142 | 10.1429 | 98.3776 | 320 | 30.74%
03 | Т-1 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 400 | 25.81%
| Т-2 | 0.4 | 64 | 4.5714 | 44.3392 | 400 | 11.08%
04 |  | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 250 | 58.2%
05 | Т-1 | 0.4 | 140 | 10 | 96.992 | 250 | 38.8%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
06 |  | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 180 | 52.73%
07 |  | 0.4 | 0 | демонтировано | 0 | 0 | 0%
08 |  | 0.4 | 229 | 16.3571 | 158.6512 | 400 | 39.66%
09 |  | 0.4 | 111 | 7.9286 | 76.9008 | 320 | 24.03%
010 |  | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 315 | 25.29%
011 |  | 0.4 | 186 | 13.2857 | 128.8608 | 400 | 32.22%
012А | Т-1 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 250 | 24.94%
| Т-2 | 0.4 | 240 | 17.1429 | 166.272 | 250 | 66.51%
013 | Т-1 | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 400 | 7.448%
| Т-2 | 0.4 | 15 | 1.0714 | 10.392 | 400 | 2.598%
013А | Т-1 | 0.4 | 58 | 4.1429 | 40.1824 | 630 | 6.378%
| Т-2 | 0.4 | 57 | 4.0714 | 39.4896 | 630 | 6.268%
014 |  | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 320 | 27.71%
015 | Т-1 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 100 | 22.86%
| Т-2 | 0.4 | 4 | 0.28571 | 2.7712 | 100 | 2.771%
017 |  | 0.4 | 292 | 20.8571 | 202.2976 | 315 | 64.22%
018 | Т-1 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 630 | 18.03%
| Т-2 | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 630 | 1.21%
019 | Т-1 | 0.4 | х/х | 0 | 0 | 630 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 630 | 12.43%
19 |  | 0.4 | 141 | 10.0714 | 97.6848 | 180 | 54.27%
020 | Т-1 |  | 0 |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 400 | 23.73%
021 | Т-1 | 0.4 | 177 | 12.6429 | 122.6256 | 400 | 30.66%
| Т-2 | 0.4 | 114 | 8.1429 | 78.9792 | 400 | 19.74%
21 |  | 0.4 | 218 | 15.5714 | 151.0304 | 400 | 37.76%
022 |  | 0.4 | 130 | 9.2857 | 90.064 | 180 | 50.04%
023 |  | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 180 | 48.11%
024 | Т-1 | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 180 | 8.852%
| Т-2 | 0.4 | 118 | 8.4286 | 81.7504 | 180 | 45.42%
025 | Т-1 | 0.4 | 130 | 9.2857 | 90.064 | 630 | 14.3%
| Т-2 | 0.4 | 78 | 5.5714 | 54.0384 | 320 | 16.89%
026 |  | 0.4 | 237 | 16.9286 | 164.1936 | 400 | 41.05%
027 | Т-1 | 0.4 | 29 | 2.0714 | 20.0912 | 180 | 11.16%
| Т-2 | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 180 | 12.32%
028 | Т-1 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 400 | 25.46%
| Т-2 | 0.4 | 144 | 10.2857 | 99.7632 | 400 | 24.94%
29 |  | 0.4 | 188 | 13.4286 | 130.2464 | 250 | 52.1%
029 | Т-1 | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 400 | 20.96%
| Т-2 | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 320 | 23.6%
030 | Т-1 | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 400 | 18.88%
| Т-2 | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 400 | 7.967%
031 | Т-1 | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 400 | 22.17%
| Т-2 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 400 | 16.97%
032 | Т-1 | 0.4 | 211 | 15.0714 | 146.1808 | 400 | 36.55%
32 |  | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 315 | 21.33%
33 |  | 0.4 | 409 | 29.2143 | 283.3552 | 400 | 70.84%
033 | Т-1 | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 630 | 9.567%
| Т-2 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 630 | 7.478%
034 |  | 0.4 | 131 | 9.3571 | 90.7568 | 320 | 28.36%
035 |  | 0.4 | 251 | 17.9286 | 173.8928 | 400 | 43.47%
036 |  | 0.4 | 453 | 32.3571 | 313.8384 | 630 | 49.82%
037 | Т-1 | 0.4 | 186 | 13.2857 | 128.8608 | 400 | 32.22%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 400 | 15.24%
038 |  | 0.4 | 214 | 15.2857 | 148.2592 | 250 | 59.3%
039 | Т-1 | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 250 | 3.88%
| Т-2 | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 250 | 14.41%
040 |  | 0.4 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0%
041 | Т-1 | 0.4 | 42 | 3 | 29.0976 | 250 | 11.64%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 250 | 29.1%
042 | Т-1 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 400 | 15.24%
| Т-2 | 0.4 | 146 | 10.4286 | 101.1488 | 400 | 25.29%
044 |  | 0.4 | 194 | 13.8571 | 134.4032 | 400 | 33.6%
045 | Т-1 | 0.4 |  |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 400 | 21.13%
046 |  | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 250 | 35.75%
047 |  | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 250 | 8.868%
048 | Т-1 | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 320 | 14.94%
| Т-2 | 0.4 | 243 | 17.3571 | 168.3504 | 400 | 42.09%
049 |  | 0.4 | 191 | 13.6429 | 132.3248 | 320 | 41.35%
050 | Т-1 | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 400 | 13.86%
| Т-2 | 0.4 | 194 | 13.8571 | 134.4032 | 400 | 33.6%
051 | Т-1 | 0.4 | 16 | 1.1429 | 11.0848 | 250 | 4.434%
| Т-2 | 0.4 | 60 | 4.2857 | 41.568 | 400 | 10.39%
52 |  | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 160 | 34.21%
052 |  | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 180 | 33.87%
053 | Т-1 | 0.4 | 197 | 14.0714 | 136.4816 | 400 | 34.12%
| Т-2 | 0.4 | 215 | 15.3571 | 148.952 | 630 | 23.64%
054 |  | 0.4 | 188 | 13.4286 | 130.2464 | 400 | 32.56%
055А | Т-1 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 250 | 27.71%
| Т-2 | 0.4 | 176 | 12.5714 | 121.9328 | 250 | 48.77%
056 |  | 0.4 | 151 | 10.7857 | 104.6128 | 400 | 26.15%
057 |  | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 315 | 29.47%
058 | Т-1 | 0.4 | 221 | 15.7857 | 153.1088 | 250 | 61.24%
| Т-2 | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 250 | 1.386%
059 |  | 0.4 | 62 | 4.4286 | 42.9536 | 250 | 17.18%
060 |  | 0.4 | 229 | 16.3571 | 158.6512 | 320 | 49.58%
061 |  | 0.4 | 222 | 15.8571 | 153.8016 | 400 | 38.45%
062 |  | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 250 | 31.31%
063 | Т-1 | 0.4 | 318 | 22.7143 | 220.3104 | 630 | 34.97%
| Т-2 | 0.4 | 502 | 35.8571 | 347.7856 | 630 | 55.2%
064 |  | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 250 | 34.92%
065 |  | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 25 | 30.48%
066 |  | 0.4 | 206 | 14.7143 | 142.7168 | 400 | 35.68%
067 | Т-1 | 0.4 | 131 | 9.3571 | 90.7568 | 400 | 22.69%
| Т-2 | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 400 | 7.794%
069 | Т-1 | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 320 | 25.98%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
070 | Т-1 | 0.4 | 338 | 24.1429 | 234.1664 | 400 | 58.54%
| Т-2 | 0.4 | 85 | 6.0714 | 58.888 | 400 | 14.72%
071 | Т-1 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 160 | 30.74%
| Т-2 | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 250 | 20.78%
072 | Т-1 | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 250 | 19.12%
| Т-2 | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 250 | 6.651%
073 | Т-1 | 0.4 | 223 | 15.9286 | 154.4944 | 400 | 38.62%
074 |  | 0.4 | 132 | 9.4286 | 91.4496 | 315 | 29.03%
075 |  | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 400 | 22.34%
076 | Т-1 | 0.4 | 263 | 18.7857 | 182.2064 | 400 | 45.55%
| Т-2 | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 1000 | 3.395%
077 |  | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 160 | 25.55%
078 |  | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 250 | 48.22%
079 | Т-1 | 0.4 | 136 | 9.7143 | 94.2208 | 400 | 23.56%
| Т-2 | 0.4 | 118 | 8.4286 | 81.7504 | 250 | 32.7%
080 |  | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 400 | 27.19%
081 | Т-1 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 250 | 41.29%
| Т-2 | 0.4 | 177 | 12.6429 | 122.6256 | 400 | 30.66%
81 |  | 0.4 | 39 | 2.7857 | 27.0192 | 100 | 27.02%
082 |  | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
083 | Т-1 | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 630 | 11.99%
| Т-2 | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 630 | 14.74%
084 |  | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 180 | 65.82%
085 |  | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 315 | 40.47%
086 | Т-1 | 0.4 | 197 | 14.0714 | 136.4816 | 400 | 34.12%
| Т-2 | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 400 | 31.87%
087 |  | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 250 | 9.699%
088 | Т-1 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 100 | 49.19%
| Т-2 | 0.4 | 19 | 1.3571 | 13.1632 | 100 | 13.16%
089 |  | 0.4 | 384 | 27.4286 | 266.0352 | 400 | 66.51%
091 |  | 0.4 | 185 | 13.2143 | 128.168 | 400 | 32.04%
092 | Т-1 | 0.4 | 499 | 35.6429 | 345.7072 | 400 | 86.43%
| Т-2 | 0.4 | 217 | 15.5 | 150.3376 | 400 | 37.58%
093 |  | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 400 | 16.97%
095 | Т-1 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 400 | 12.3%
| Т-2 | 0.4 | 326 | 23.2857 | 225.8528 | 630 | 35.85%
096 | Т-1 | 0.4 | 123 | 8.7857 | 85.2144 | 630 | 13.53%
| Т-2 | 0.4 | 54 | 3.8571 | 37.4112 | 400 | 9.353%
097 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 320 | 17.75%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 400 | 23.73%
098 | Т-1 | 0.4 | 154 | 11 | 106.6912 | 250 | 42.68%
| Т-2 | 0.4 | 140 | 10 | 96.992 | 250 | 38.8%
099 | Т-3 | 0.4 | 310 | 22.1429 | 214.768 | 1000 | 21.48%
| Т-4 | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 1000 | 11.85%
100 | Т-1 | 0.4 | 152 | 10.8571 | 105.3056 | 560 | 18.8%
| Т-2 | 0.4 | 243 | 17.3571 | 168.3504 | 560 | 30.06%
101 | Т-1 | 0.4 | 2 | 0.14286 | 1.3856 | 400 | 0.3464%
| Т-2 | 0.4 | 151 | 10.7857 | 104.6128 | 315 | 33.21%
102 | Т-1 | 0.4 | 102 | 7.2857 | 70.6656 | 400 | 17.67%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 400 | 15.24%
103 | Т-1 | 0.4 | 175 | 12.5 | 121.24 | 400 | 30.31%
| Т-2 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 400 | 8.66%
104 |  | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 400 | 12.47%
105 | Т-1 | 0.4 | 227 | 16.2143 | 157.2656 | 180 | 87.37%
| Т-2 | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 250 | 15.24%
106 | Т-1 | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 160 | 19.48%
| Т-2 | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 250 | 11.92%
107 |  | 0.4 | 237 | 16.9286 | 164.1936 | 320 | 51.31%
108 |  | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 250 | 19.4%
109 | Т-1 | 0.4 | 64 | 4.5714 | 44.3392 | 250 | 17.74%
| Т-2 |  | 0 | 0 | демонтирован
110 | Т-1 | 0.4 | 217 | 15.5 | 150.3376 | 630 | 23.86%
| Т-2 | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 400 | 27.19%
111 | Т-1 | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 400 | 20.26%
| Т-2 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 250 | 27.71%
112 |  | 0.4 | 162 | 11.5714 | 112.2336 | 400 | 28.06%
113 | Т-1 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 400 | 11.78%
| Т-2 | 0.4 | 155 | 11.0714 | 107.384 | 400 | 26.85%
114 |  | 0.4 | 198 | 14.1429 | 137.1744 | 250 | 54.87%
115 | Т-1 | 0.4 | 229 | 16.3571 | 158.6512 | 630 | 25.18%
| Т-2 | 0.4 | 152 | 10.8571 | 105.3056 | 630 | 16.72%
116 | Т-1 | 0.4 | 151 | 10.7857 | 104.6128 | 400 | 26.15%
| Т-2 | 0.4 | 175 | 12.5 | 121.24 | 630 | 19.24%
117 | Т-1 | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 250 | 8.591%
| Т-2 | 0.4 | 9 | 0.64286 | 6.2352 | 250 | 2.494%
118 |  | 0.4 | 244 | 17.4286 | 169.0432 | 250 | 67.62%
119 |  | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 160 | 10.82%
120 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 250 | 6.928%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 180 | 33.87%
121 | Т-1 | 0.4 | 204 | 14.5714 | 141.3312 | 400 | 35.33%
| Т-2 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 400 | 28.4%
122 | Т-1 | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 250 | 20.78%
| Т-2 | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 160 | 34.64%
123 | Т-1 | 0.4 | 66 | 4.7143 | 45.7248 | 630 | 7.258%
| Т-2 | 0.4 | 63 | 4.5 | 43.6464 | 250 | 17.46%
124 | Т-1 | 0.4 | 368 | 26.2857 | 254.9504 | 630 | 40.47%
| Т-2 | 0.4 | 238 | 17 | 164.8864 | 560 | 29.44%
125 | Т-1 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 200 | 36.37%
| Т-2 | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 250 | 10.25%
126 | Т-1 | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 320 | 14.51%
| Т-2 | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 400 | 22.34%
127 |  | 0.4 | 63 | 4.5 | 43.6464 | 100 | 43.65%
128 |  | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 100 | 33.95%
129 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 320 | 17.75%
| Т-2 | 0.4 | 16 | 1.1429 | 11.0848 | 180 | 6.158%
130 | Т-1 | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 400 | 13.68%
| Т-2 | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 630 | 8.028%
131 | Т-1 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 250 | 24.39%
| Т-2 | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 250 | 4.711%
132 | Т-1 | 0.4 | 175 | 12.5 | 121.24 | 630 | 19.24%
| Т-2 | 0.4 | 309 | 22.0714 | 214.0752 | 400 | 53.52%
133 |  | 0.4 | 116 | 8.2857 | 80.3648 | 160 | 50.23%
134 | Т-1 | 0.4 | 104 | 7.4286 | 72.0512 | 250 | 28.82%
| Т-2 | 0.4 | 15 | 1.0714 | 10.392 | 250 | 4.157%
135 | Т-1 | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 400 | 22.34%
| Т-2 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 400 | 25.81%
136 | Т-1 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 400 | 16.97%
| Т-2 | 0.4 | 136 | 9.7143 | 94.2208 | 630 | 14.96%
137 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 400 | 14.2%
| Т-2 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 400 | 14.2%
138 | Т-1 | 0.4 | 64 | 4.5714 | 44.3392 | 320 | 13.86%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
139 | Т-1 | 0.4 | 19 | 1.3571 | 13.1632 | 160 | 8.227%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
140 |  | 0.4 | 146 | 10.4286 | 101.1488 | 250 | 40.46%
141 |  | 0.4 | 60 | 4.2857 | 41.568 | 180 | 23.09%
142 | Т-1 | 0.4 | 9 | 0.64286 | 6.2352 | 400 | 1.559%
| Т-2 | 0.4 | 18 | 1.2857 | 12.4704 | 180 | 6.928%
143 | Т-1 | 0.4 | 9 | 0.64286 | 6.2352 | 400 | 1.559%
| Т-2 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 400 | 25.46%
144 | Т-1 | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 250 | 29.37%
| Т-2 | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 320 | 14.07%
145 | Т-1 | 0.4 | 342 | 24.4286 | 236.9376 | 630 | 37.61%
| Т-2 | 0.4 | 333 | 23.7857 | 230.7024 | 630 | 36.62%
146 | Т-1 | 0.4 | 379 | 27.0714 | 262.5712 | 1000 | 26.26%
| Т-2 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 1000 | 8.729%
147 | Т-1 | 0.4 | 20 | 1.4286 | 13.856 | 250 | 5.542%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 250 | 0%
148 |  | 0.4 | 8 | 0.57143 | 5.5424 | 40 | 13.86%
149 |  | 0.4 | 179 | 12.7857 | 124.0112 | 180 | 68.9%
150 | Т-1 | 0.4 | 20 | 1.4286 | 13.856 | 250 | 5.542%
| Т2 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 250 | 26.05%
151 | Т-1 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 250 | 27.71%
| Т-2 | 0.4 | 39 | 2.7857 | 27.0192 | 250 | 10.81%
152 | Т-1 | 0.4 | 311 | 22.2143 | 215.4608 | 630 | 34.2%
| Т-2 | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 630 | 12.87%
153 | Т-1 | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 250 | 27.43%
| Т-2 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 250 | 22.72%
154 | Т-1 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 180 | 48.5%
| Т-2 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 250 | 34.92%
155 | Т-1 | 0.4 | 218 | 15.5714 | 151.0304 | 630 | 23.97%
| Т-2 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 400 | 27.37%
156А | Т-1 | 0.4 | 232 | 16.5714 | 160.7296 | 630 | 25.51%
| Т-2 | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 630 | 14.08%
157 | Т-1 | 0.4 | 217 | 15.5 | 150.3376 | 1000 | 15.03%
| Т-2 | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 1000 | 4.988%
158 | Т-1 | 0.4 | 18 | 1.2857 | 12.4704 | 400 | 3.118%
| Т-2 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 400 | 12.3%
159 | Т-1 | 0.4 | 202 | 14.4286 | 139.9456 | 400 | 34.99%
| Т-2 | 0.4 | 4 | 0.28571 | 2.7712 | 630 | 0.4399%
160 | Т-1 | 0.4 | 166 | 11.8571 | 115.0048 | 400 | 28.75%
| Т-2 | 0.4 | 143 | 10.2143 | 99.0704 | 400 | 24.77%
161 | Т-1 | 0.4 | 249 | 17.7857 | 172.5072 | 400 | 43.13%
| Т-2 | 0.4 | 202 | 14.4286 | 139.9456 | 400 | 34.99%
162 |  | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 250 | 14.41%
163 | Т-1 | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 160 | 18.62%
| Т-2 | 0.4 | 12 | 0.85714 | 8.3136 | 160 | 5.196%
164 |  | 0.4 | 177 | 12.6429 | 122.6256 | 400 | 30.66%
165 |  | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 250 | 47.39%
166 |  | 0.4 | 38 | 2.7143 | 26.3264 | 100 | 26.33%
167 |  | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 400 | 15.93%
168 |  | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 180 | 51.19%
169 | Т-1 | 0.4 | 2 | 0.14286 | 1.3856 | 400 | 0.3464%
| Т-2 | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 400 | 0.866%
170 |  | 0.4 | 38 | 2.7143 | 26.3264 | 250 | 10.53%
171 |  | 0.4 | 83 | 5.9286 | 57.5024 | 250 | 23%
172 |  | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 250 | 14.41%
173 |  | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 160 | 36.37%
174 |  | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 250 | 18.01%
175 |  | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 200 | 14.9%
176 |  | 0.4 | 110 | 7.8571 | 76.208 | 100 | 76.21%
177 |  | 0.4 | 110 | 7.8571 | 76.208 | 160 | 47.63%
178 | Т-1 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 400 | 16.28%
| Т-2 | 0.4 | 112 | 8 | 77.5936 | 400 | 19.4%
179 |  | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 160 | 30.31%
180 | Т-1 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 630 | 15.07%
| Т-2 | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 630 | 6.488%
181 | Т-1 | 0.4 | 29 | 2.0714 | 20.0912 | 100 | 20.09%
182 |  | 0.4 | 66 | 4.7143 | 45.7248 | 160 | 28.58%
183 |  | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 100 | 79.67%
184 |  | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 180 | 45.03%
185 |  | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 250 | 19.12%
186 |  | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 250 | 33.53%
187 |  | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 250 | 34.92%
188 |  | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 250 | 32.98%
189 |  | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 100 | 67.2%
190 |  | 0.4 | 228 | 16.2857 | 157.9584 | 250 | 63.18%
191 |  | 0.4 | 136 | 9.7143 | 94.2208 | 250 | 37.69%
192 |  | 0.4 | 93 | 6.6429 | 64.4304 | 180 | 35.79%
193 |  | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 400 | 22.34%
194 |  | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 400 | 0.866%
195 |  | 0.4 | 195 | 13.9286 | 135.096 | 250 | 54.04%
196 |  | 0.4 | 112 | 8 | 77.5936 | 160 | 48.5%
197 |  | 0.4 | откл. | 0 | 0 | 25 | 0%
198 |  | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 250 | 32.42%
199 |  | 0.4 | откл. | 0 | 0 | 100 | 0%
200 |  | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 40 | 41.57%
201 |  | 0.4 | 10 | 0.71429 | 6.928 | 100 | 6.928%
202 |  | 0.4 | 205 | 14.6429 | 142.024 | 160 | 88.77%
203 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
204 |  | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 63 | 35.19%
205 |  | 0.4 | 62 | 4.4286 | 42.9536 | 160 | 26.85%
206 |  | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 160 | 22.52%
207 |  | 0.4 | 19 | 1.3571 | 13.1632 | 250 | 5.265%
208 |  | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 630 | 1.21%
|  | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 630 | 4.069%
209 |  | 0.4 | 9 | 0.64286 | 6.2352 | 250 | 2.494%
210 |  | 0.4 | откл. |  | 0 | 0 | 0%
216 | Т-1 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 400 | 21.82%
| Т-2 | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 400 | 22.17%
220 |  | 0.4 | 138 | 9.8571 | 95.6064 | 160 | 59.75%
221 |  | 0.4 | 63 | 4.5 | 43.6464 | 250 | 17.46%
222 |  | 0.4 | 111 | 7.9286 | 76.9008 | 250 | 30.76%
225 |  | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 250 | 37.13%
226 | Т-1 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 250 | 13.86%
| Т-2 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 250 | 9.145%
227 |  | 0.4 | 172 | 12.2857 | 119.1616 | 400 | 29.79%
228 |  | 0.4 | 1 | 0.071429 | 0.6928 | 40 | 1.732%
230 | Т-1 | 0.4 | 54 | 3.8571 | 37.4112 | 400 | 9.353%
| Т-2 | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 400 | 2.944%
231 | Т-1 | 0.4 | 38 | 2.7143 | 26.3264 | 630 | 4.179%
| Т-2 | 0.4 | 3 | 0.21429 | 2.0784 | 630 | 0.3299%
232 | Т-1 | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 400 | 23.21%
| Т-2 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 630 | 16.39%
233 | Т-1 | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 250 | 7.205%
234 | Т-1 | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 1000 | 5.196%
234 | Т-2 | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 1000 | 4.088%
240 | Т-2 | 0.4 | 44 | 3.1429 | 30.4832 | 250 | 12.19%
240 | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
241 | Т-2 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 250 | 13.86%
242 | Т-2 | 0.4 | 57 | 4.0714 | 39.4896 | 250 | 15.8%
243 | Т-2 | 0.4 | 10 | 0.71429 | 6.928 | 250 | 2.771%
244 | Т-2 | 0.4 | 13 | 0.92857 | 9.0064 | 160 | 5.629%
300 |  | 0.4 | 4 | 0.28571 | 2.7712 | 100 | 2.771%
РП-1 | Т-1 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 160 | 21.65%
| Т-2 | 0.4 | 93 | 6.6429 | 64.4304 | 180 | 35.79%
РП-2 | Т-1 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 320 | 15.37%
| Т-2 | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 250 | 8.591%
РП-3 | Т-1 | 0.4 | 118 | 8.4286 | 81.7504 | 320 | 25.55%
| Т-2 | 0.4 | 250 | 17.8571 | 173.2 | 250 | 69.28%
РП-5 | Т-1 | 0.4 | 820 | 58.5714 | 568.096 | 1000 | 56.81%
| Т-2 | 0.4 | 415 | 29.6429 | 287.512 | 1000 | 28.75%
РП-6 | Т-1 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 630 | 13.75%
| Т-2 | 0.4 | 224 | 16 | 155.1872 | 630 | 24.63%
РП-7 | Т-1 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 630 | 10.34%
| Т-2 | 0.4 | 198 | 14.1429 | 137.1744 | 400 | 34.29%
РП-9 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 1000 | 5.681%
| Т-2 | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 1000 | 4.088%
РП-10 | Т-1 | 0.4 | 161 | 11.5 | 111.5408 | 630 | 17.7%
| Т-2 | 0.4 | 233 | 16.6429 | 161.4224 | 630 | 25.62%
Инженер по расчетам и режимам: Зарипова Л.Т.
Ст.инженер ОДС | [5 empty] | Фаррахов Д.К.
Согласовано: Гл. инженер | [5 empty] | Тухбатуллин И.Г.