## Лист3
Утверждаю
Директор ОАО "ОЭС"
____________Р.М.Гайсин
[5 empty] | _________________2012 г. | 2014г.
Коэффициент Загр трансф. по зимним замерам 2014/15 г.
№ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
01 |  | 0.4 | 163 | 12 | 112.9264 | 400 | 28.23%
02 |  | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 100 | 68.59%
03 | Т-1 | 0.4 | 162 | 11.5714 | 112.2336 | 400 | 28.06%
| Т-2 | 0.4 | 27 | 1.9286 | 18.7056 | 400 | 4.676%
04 |  | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 250 | 43.78%
05 | Т-1 | 0.4 | 56 | 4 | 38.7968 | 250 | 15.52%
| Т-2 | 0.4 | 132 | 9.4286 | 91.4496 | 160 | 57.16%
06 |  | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 180 | 56.58%
07 |  | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 100 | 94.91%
08 |  | 0.4 | 214 | 15.2857 | 148.2592 | 400 | 37.06%
09 |  | 0.4 | 169 | 12.0714 | 117.0832 | 320 | 36.59%
010 |  | 0.4 | 195 | 13.9286 | 135.096 | 315 | 42.89%
011 |  | 0.4 | 222 | 15.8571 | 153.8016 | 400 | 38.45%
012А | Т-1 | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 250 | 19.95%
| Т-2 | 0.4 | 194 | 13.8571 | 134.4032 | 250 | 53.76%
013 | Т-1 | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 400 | 12.64%
| Т-2 | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 400 | 9.18%
013А | Т-1 | 0.4 | 118 | 8.4286 | 81.7504 | 630 | 12.98%
| Т-2 | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 630 | 5.059%
014 |  | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 315 | 7.918%
015 | Т-1 | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 250 | 12.75%
| Т-2 | 0.4 | 22 | 1.5714 | 15.2416 | 250 | 6.097%
017 |  | 0.4 | 255 | 18.2143 | 176.664 | 250 | 70.67%
018 | Т-1 | 0.4 | 13 | 0.92857 | 9.0064 | 630 | 1.43%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 630 | 11.55%
019 | Т-1 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 630 | 13.75%
| Т-2 | 0.4 | 329 | 23.5 | 227.9312 | 630 | 36.18%
19 |  | 0.4 | 123 | 8.7857 | 85.2144 | 160 | 53.26%
020 | Т-1 |  | 0 |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 299 | 21.3571 | 207.1472 | 400 | 51.79%
021 | Т-1 | 0.4 | 188 | 13.4286 | 130.2464 | 400 | 32.56%
| Т-2 | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 400 | 31.87%
21 |  | 0.4 | 238 | 17 | 164.8864 | 400 | 41.22%
022 |  | 0.4 | 148 | 10.5714 | 102.5344 | 180 | 56.96%
023 |  | 0.4 | 86 | 6.1429 | 59.5808 | 180 | 33.1%
024 | Т-1 | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 160 | 46.33%
| Т-2 | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 180 | 8.083%
025 | Т-1 | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 630 | 23.09%
| Т-2 | 0.4 | 111 | 7.9286 | 76.9008 | 320 | 24.03%
026 |  | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 400 | 31.87%
027 | Т-1 | 0.4 | 29 | 2.0714 | 20.0912 | 180 | 11.16%
| Т-2 | 0.4 | 15 | 1.0714 | 10.392 | 180 | 5.773%
028 | Т-1 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 400 | 15.59%
| Т-2 | 0.4 | 186 | 13.2857 | 128.8608 | 400 | 32.22%
29 |  | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 250 | 36.86%
029 | Т-1 | 0.4 | 178 | 12.7143 | 123.3184 | 400 | 30.83%
| Т-2 | 0.4 | 178 | 12.7143 | 123.3184 | 320 | 38.54%
030 | Т-1 | 0.4 | 143 | 10.2143 | 99.0704 | 400 | 24.77%
| Т-2 | 0.4 | 54 | 3.8571 | 37.4112 | 400 | 9.353%
031 | Т-1 | 0.4 | 214 | 15.2857 | 148.2592 | 400 | 37.06%
| Т-2 | 0.4 | 180 | 12.8571 | 124.704 | 400 | 31.18%
032 | Т-1 | 0.4 | 190 | 13.5714 | 131.632 | 400 | 32.91%
32 |  | 0.4 | 139 | 9.9286 | 96.2992 | 315 | 30.57%
33 |  | 0.4 | 276 | 19.7143 | 191.2128 | 400 | 47.8%
033 | Т-1 | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 315 | 18.47%
| Т-2 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 315 | 14.96%
034 |  | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 320 | 27.06%
035 |  | 0.4 | 312 | 22.2857 | 216.1536 | 400 | 54.04%
036 |  | 0.4 | 390 | 27.8571 | 270.192 | 630 | 42.89%
037 | Т-1 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 400 | 28.4%
| Т-2 | 0.4 | 114 | 8.1429 | 78.9792 | 400 | 19.74%
038 |  | 0.4 | 212 | 15.1429 | 146.8736 | 250 | 58.75%
039 | Т-1 | 0.4 | 27 | 1.9286 | 18.7056 | 250 | 7.482%
| Т-2 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 250 | 40.74%
040 |  | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 320 | 3.031%
041 | Т-1 | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
| Т-2 | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 250 | 48.22%
042 | Т-1 | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 400 | 22.34%
| Т-2 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 400 | 16.28%
044 |  | 0.4 | 251 | 17.9286 | 173.8928 | 400 | 43.47%
045 | Т-1 | 0.4 |  |  | не подключен | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 237 | 16.9286 | 164.1936 | 400 | 41.05%
046 |  | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 250 | 14.13%
047 |  | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 250 | 15.24%
048 | Т-1 | 0.4 | 22 | 1.5714 | 15.2416 | 320 | 4.763%
| Т-2 | 0.4 | 305 | 21.7857 | 211.304 | 400 | 52.83%
049 |  | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 320 | 19.48%
050 | Т-1 | 0.4 | 241 | 17.2143 | 166.9648 | 400 | 41.74%
| Т-2 | 0.4 | 273 | 19.5 | 189.1344 | 400 | 47.28%
051 | Т-1 | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 250 | 16.9%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 400 | 15.24%
52 |  | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 180 | 41.57%
052 |  | 0.4 | 127 | 9.0714 | 87.9856 | 180 | 48.88%
053 | Т-1 | 0.4 | 292 | 20.8571 | 202.2976 | 400 | 50.57%
| Т-2 | 0.4 | 154 | 11 | 106.6912 | 630 | 16.94%
054 |  | 0.4 | 179 | 12.7857 | 124.0112 | 400 | 31%
055А | Т-1 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 250 | 34.64%
| Т-2 | 0.4 | 151 | 10.7857 | 104.6128 | 250 | 41.85%
056 |  | 0.4 | 208 | 14.8571 | 144.1024 | 400 | 36.03%
057 |  | 0.4 | 160 | 11.4286 | 110.848 | 315 | 35.19%
058 | Т-1 | 0.4 | 264 | 18.8571 | 182.8992 | 250 | 73.16%
| Т-2 | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 250 | 3.048%
059 |  | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 250 | 33.81%
060 |  | 0.4 | 203 | 14.5 | 140.6384 | 320 | 43.95%
061 |  | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 400 | 29.62%
062 |  | 0.4 | 181 | 12.9286 | 125.3968 | 250 | 50.16%
063 | Т-1 | 0.4 | 299 | 21.3571 | 207.1472 | 630 | 32.88%
| Т-2 | 0.4 | 386 | 27.5714 | 267.4208 | 630 | 42.45%
064 |  | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 250 | 22.72%
065 |  | 0.4 | 9 | 0.64286 | 6.2352 | 25 | 24.94%
066 |  | 0.4 | 294 | 21 | 203.6832 | 315 | 64.66%
067 | Т-1 | 0.4 | 213 | 15.2143 | 147.5664 | 400 | 36.89%
| Т-2 | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 320 | 15.8%
069 | Т-1 | 0.4 | 192 | 13.7143 | 133.0176 | 320 | 41.57%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
070 | Т-1 | 0.4 | 191 | 13.6429 | 132.3248 | 400 | 33.08%
| Т-2 | 0.4 | 143 | 10.2143 | 99.0704 | 400 | 24.77%
071 | Т-1 | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 160 | 48.93%
| Т-2 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 250 | 27.71%
072 | Т-1 | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 250 | 47.39%
| Т-2 | 0.4 | 66 | 4.7143 | 45.7248 | 250 | 18.29%
073 | Т-1 | 0.4 | 269 | 19.2143 | 186.3632 | 400 | 46.59%
074 |  | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 315 | 23.75%
075 |  | 0.4 | 167 | 11.9286 | 115.6976 | 400 | 28.92%
076 | Т-1 | 0.4 | 343 | 24.5 | 237.6304 | 1000 | 23.76%
| Т-2 | 0.4 | 138 | 9.8571 | 95.6064 | 1000 | 9.561%
077 |  | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 160 | 17.75%
078 |  | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 250 | 36.86%
079 | Т-1 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 400 | 21.65%
| Т-2 | 0.4 | 165 | 11.7857 | 114.312 | 250 | 45.72%
080 |  | 0.4 | 207 | 14.7857 | 143.4096 | 400 | 35.85%
081 | Т-1 | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 250 | 33.81%
| Т-2 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 400 | 12.3%
81 |  | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 100 | 22.86%
082 |  | 0.4 | 248 | 17.7143 | 171.8144 | 250 | 68.73%
083 | Т-1 | 0.4 | 323 | 23.0714 | 223.7744 | 630 | 35.52%
| Т-2 | 0.4 | 250 | 17.8571 | 173.2 | 630 | 27.49%
084 |  | 0.4 | 194 | 13.8571 | 134.4032 | 180 | 74.67%
085 |  | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 315 | 27.71%
086 | Т-1 | 0.4 | 140 | 10 | 96.992 | 400 | 24.25%
| Т-2 | 0.4 | 135 | 9.6429 | 93.528 | 400 | 23.38%
087 |  | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 250 | 9.699%
088 | Т-1 | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 100 | 40.88%
| Т-2 | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 100 | 21.48%
089 |  | 0.4 | 319 | 22.7857 | 221.0032 | 400 | 55.25%
090 |  | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 25 | 30.48%
091 |  | 0.4 | 323 | 23.0714 | 223.7744 | 400 | 55.94%
092 | Т-1 | 0.4 | 408 | 29.1429 | 282.6624 | 400 | 70.67%
| Т-2 | 0.4 | 183 | 13.0714 | 126.7824 | 400 | 31.7%
093 |  | 0.4 | 169 | 12.0714 | 117.0832 | 400 | 29.27%
095 | Т-1 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 400 | 11.78%
| Т-2 | 0.4 | 392 | 28 | 271.5776 | 630 | 43.11%
096 | Т-1 | 0.4 | 193 | 13.7857 | 133.7104 | 400 | 33.43%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 400 | 23.73%
097 | Т-1 | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 320 | 15.59%
| Т-2 | 0.4 | 153 | 10.9286 | 105.9984 | 400 | 26.5%
098 | Т-1 | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 160 | 25.55%
| Т-2 | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 250 | 33.25%
099 | Т-3 | 0.4 | 341 | 24.3571 | 236.2448 | 1000 | 23.62%
| Т-4 | 0.4 | 512 | 36.5714 | 354.7136 | 1000 | 35.47%
100 | Т-1 | 0.4 | 207 | 14.7857 | 143.4096 | 560 | 25.61%
| Т-2 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 560 | 18.19%
101 | Т-1 | 0.4 | 15 | 1.0714 | 10.392 | 400 | 2.598%
| Т-2 | 0.4 | 199 | 14.2143 | 137.8672 | 315 | 43.77%
102 | Т-1 | 0.4 | 279 | 19.9286 | 193.2912 | 400 | 48.32%
| Т-2 | 0.4 | 239 | 17.0714 | 165.5792 | 400 | 41.39%
103 | Т-1 | 0.4 | 265 | 18.9286 | 183.592 | 400 | 45.9%
| Т-2 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 400 | 28.4%
104 |  | 0.4 | 132 | 9.4286 | 91.4496 | 400 | 22.86%
105 | Т-1 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 180 | 48.5%
| Т-2 | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 250 | 20.23%
106 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 160 | 10.82%
| Т-2 | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 250 | 3.88%
107 |  | 0.4 | 195 | 13.9286 | 135.096 | 320 | 42.22%
108 |  | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 100 | 68.59%
109 | Т-1 | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 250 | 14.69%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
110 | Т-1 | 0.4 | 234 | 16.7143 | 162.1152 | 630 | 25.73%
| Т-2 | 0.4 | 191 | 13.6429 | 132.3248 | 400 | 33.08%
111 | Т-1 | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 400 | 19.92%
| Т-2 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 250 | 18.84%
112 |  | 0.4 | 203 | 14.5 | 140.6384 | 400 | 35.16%
113 | Т-1 | 0.4 | 140 | 10 | 96.992 | 400 | 24.25%
| Т-2 | 0.4 | 254 | 18.1429 | 175.9712 | 400 | 43.99%
114 |  | 0.4 | 268 | 19.1429 | 185.6704 | 250 | 74.27%
115 | Т-1 | 0.4 | 261 | 18.6429 | 180.8208 | 630 | 28.7%
| Т-2 | 0.4 | 228 | 16.2857 | 157.9584 | 630 | 25.07%
116 | Т-1 | 0.4 | 183 | 13.0714 | 126.7824 | 400 | 31.7%
| Т-2 | 0.4 | 221 | 15.7857 | 153.1088 | 630 | 24.3%
117 | Т-1 | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 250 | 18.57%
| Т-2 | 0.4 | 54 | 3.8571 | 37.4112 | 250 | 14.96%
118 |  | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 160 | 46.33%
119 |  | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 160 | 42%
120 | Т-1 | 0.4 | 76 | 5.4286 | 52.6528 | 250 | 21.06%
| Т-2 | 0.4 | 179 | 12.7857 | 124.0112 | 180 | 68.9%
121 | Т-1 | 0.4 | 246 | 17.5714 | 170.4288 | 400 | 42.61%
| Т-2 | 0.4 | 224 | 16 | 155.1872 | 400 | 38.8%
122 | Т-1 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 250 | 24.94%
| Т-2 | 0.4 | 101 | 7.2143 | 69.9728 | 160 | 43.73%
123 | Т-1 | 0.4 | 81 | 5.7857 | 56.1168 | 630 | 8.907%
| Т-2 | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 250 | 14.69%
124 | Т-1 | 0.4 | 321 | 22.9286 | 222.3888 | 630 | 35.3%
| Т-2 | 0.4 | 234 | 16.7143 | 162.1152 | 630 | 25.73%
125 | Т-1 | 0.4 | 131 | 9.3571 | 90.7568 | 200 | 45.38%
| Т-2 | 0.4 | 38 | 2.7143 | 26.3264 | 160 | 16.45%
126 | Т-1 | 0.4 | 192 | 13.7143 | 133.0176 | 320 | 41.57%
| Т-2 | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 320 | 16.24%
127 |  | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 100 | 40.88%
128 |  | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 100 | 47.8%
129 | Т-1 | 0.4 | 110 | 7.8571 | 76.208 | 320 | 23.82%
| Т-2 | 0.4 | 39 | 2.7857 | 27.0192 | 180 | 15.01%
130 | Т-1 | 0.4 | 217 | 15.5 | 150.3376 | 400 | 37.58%
| Т-2 | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 630 | 5.718%
131 | Т-1 | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 250 | 24.11%
| Т-2 | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 250 | 11.36%
132 | Т-1 | 0.4 | 213 | 15.2143 | 147.5664 | 630 | 23.42%
| Т-2 | 0.4 | 358 | 25.5714 | 248.0224 | 400 | 62.01%
133 |  | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 160 | 31.61%
134 | Т-1 | 0.4 | 163 | 11.6429 | 112.9264 | 250 | 45.17%
| Т-2 | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 250 | 4.711%
135 | Т-1 | 0.4 | 144 | 10.2857 | 99.7632 | 400 | 24.94%
| Т-2 | 0.4 | 180 | 12.8571 | 124.704 | 400 | 31.18%
136 | Т-1 | 0.4 | 110 | 7.8571 | 76.208 | 400 | 19.05%
| Т-2 | 0.4 | 165 | 11.7857 | 114.312 | 630 | 18.14%
137 | Т-1 | 0.4 | 116 | 8.2857 | 80.3648 | 400 | 20.09%
| Т-2 | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 400 | 9.18%
138 | Т-1 | 0.4 | 130 | 9.2857 | 90.064 | 320 | 28.14%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
139 | Т-1 |  |  | 0 | демонтирован
| Т-2 | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 400 | 18.71%
140 |  | 0.4 | 196 | 14 | 135.7888 | 250 | 54.32%
141 |  | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 180 | 18.47%
142 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 180 | 35.41%
143 | Т-1 | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 400 | 6.235%
| Т-2 | 0.4 | 240 | 17.1429 | 166.272 | 400 | 41.57%
144 | Т-1 | 0.4 | 228 | 16.2857 | 157.9584 | 250 | 63.18%
| Т-2 | 0.4 | 74 | 5.2857 | 51.2672 | 320 | 16.02%
147 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 250 | 6.928%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 250 | 0%
148 |  | 0.4 | 6 | 0.42857 | 4.1568 | 40 | 10.39%
149 |  | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 180 | 66.59%
150 | Т-1 | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 250 | 18.01%
| Т2 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
151 | Т-1 | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 250 | 19.95%
| Т-2 | 0.4 | 30 | 2.1429 | 20.784 | 250 | 8.314%
152 | Т-1 | 0.4 | 323 | 23.0714 | 223.7744 | 630 | 35.52%
| Т-2 | 0.4 | 181 | 12.9286 | 125.3968 | 630 | 19.9%
153 | Т-1 | 0.4 | 86 | 6.1429 | 59.5808 | 250 | 23.83%
| Т-2 | 0.4 | 81 | 5.7857 | 56.1168 | 250 | 22.45%
154 | Т-1 | 0.4 | 118 | 8.4286 | 81.7504 | 180 | 45.42%
| Т-2 | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 250 | 32.42%
155 | Т-1 | 0.4 | 245 | 17.5 | 169.736 | 630 | 26.94%
| Т-2 | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 400 | 20.96%
156А | Т-1 | 0.4 | 211 | 15.0714 | 146.1808 | 630 | 23.2%
| Т-2 | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 630 | 19.13%
157 | Т-1 | 0.4 | 222 | 15.8571 | 153.8016 | 1000 | 15.38%
| Т-2 | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 1000 | 2.217%
158 | Т-1 | 0.4 | 101 | 7.2143 | 69.9728 | 400 | 17.49%
| Т-2 | 0.4 | 103 | 7.3571 | 71.3584 | 400 | 17.84%
159 | Т-1 | 0.4 | 145 | 10.3571 | 100.456 | 630 | 15.95%
| Т-2 | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 630 | 0.5498%
160 | Т-1 | 0.4 | 178 | 12.7143 | 123.3184 | 400 | 30.83%
| Т-2 | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 400 | 23.21%
161 | Т-1 | 0.4 | 257 | 18.3571 | 178.0496 | 400 | 44.51%
| Т-2 | 0.4 | 191 | 13.6429 | 132.3248 | 400 | 33.08%
162 |  | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 250 | 40.74%
163 | Т-1 | 0.4 | 19 | 1.3571 | 13.1632 | 160 | 8.227%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 160 | 0
164 |  | 0.4 | 228 | 16.2857 | 157.9584 | 400 | 39.49%
165 |  | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 250 | 26.05%
166 |  | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 100 | 17.32%
167 |  | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 400 | 6.408%
168 |  | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 180 | 41.18%
169 | Т-1 | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 400 | 18.71%
| Т-2 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 400 | 15.59%
170 |  | 0.4 | 42 | 3 | 29.0976 | 250 | 11.64%
171 |  | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 250 | 22.72%
172 |  | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 250 | 18.57%
173 |  | 0.4 | 62 | 4.4286 | 42.9536 | 160 | 26.85%
174 |  | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 250 | 29.1%
175 |  | 0.4 | 228 | 16.2857 | 157.9584 | 200 | 78.98%
176 |  | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 100 | 58.2%
177 |  | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 160 | 34.64%
178 | Т-1 | 0.4 | 165 | 11.7857 | 114.312 | 400 | 28.58%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 400 | 15.24%
179 |  | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 160 | 15.16%
180 | Т-1 | 0.4 | 148 | 10.5714 | 102.5344 | 630 | 16.28%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0%
182 |  | 0.4 | 57 | 4.0714 | 39.4896 | 160 | 24.68%
183 |  | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 100 | 24.25%
184 |  | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 180 | 37.33%
185 |  | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 250 | 13.58%
186 |  | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 250 | 14.69%
187 |  | 0.4 | 183 | 13.0714 | 126.7824 | 250 | 50.71%
188 |  | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 250 | 19.95%
189 |  | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 100 | 62.35%
190 |  | 0.4 | 175 | 12.5 | 121.24 | 250 | 48.5%
191 |  | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 250 | 36.86%
192 |  | 0.4 | 27 | 1.9286 | 18.7056 | 180 | 10.39%
193 |  | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 400 | 27.19%
195 |  | 0.4 | 177 | 12.6429 | 122.6256 | 250 | 49.05%
196 |  | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 160 | 39.4%
198 |  | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 180 | 37.33%
200 |  | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 40 | 62.35%
201 |  | 0.4 | 10 | 0.71429 | 6.928 | 100 | 6.928%
202 |  | 0.4 | 93 | 6.6429 | 64.4304 | 160 | 40.27%
204 |  | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 63 | 25.29%
205 |  | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 160 | 29.44%
206 |  | 0.4 | 27 | 1.9286 | 18.7056 | 400 | 4.676%
209 |  | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 250 | 7.205%
210 |  | 0.4 | не подключен |  | 0 | 0 | 0%
216 | Т-1 | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 400 | 18.71%
| Т-2 | 0.4 | 216 | 15.4286 | 149.6448 | 400 | 37.41%
220 |  | 0.4 | 140 | 10 | 96.992 | 160 | 60.62%
221 |  | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 250 | 34.64%
222 |  | 0.4 | 123 | 8.7857 | 85.2144 | 250 | 34.09%
225 |  | 0.4 | 78 | 5.5714 | 54.0384 | 250 | 21.62%
226 | Т-1 | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 250 | 11.36%
| Т-2 | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 250 | 8.591%
227 |  | 0.4 | 197 | 14.0714 | 136.4816 | 400 | 34.12%
228 |  | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 40 | 24.25%
230 | Т-1 | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 400 | 6.062%
| Т-2 | 0.4 | 12 | 0.85714 | 8.3136 | 400 | 2.078%
231 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 235 | 16.7857 | 162.808 | 630 | 25.84%
232 | Т-1 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 630 | 10.34%
| Т-2 | 0.4 | 203 | 14.5 | 140.6384 | 630 | 22.32%
300 |  | 0.4 | 19 | 1.3571 | 13.1632 | 100 | 13.16%
РП-1 | Т-1 | 0.4 | 112 | 8 | 77.5936 | 160 | 48.5%
| Т-2 | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 180 | 15.78%
РП-2 | Т-1 | 0.4 | 222 | 15.8571 | 153.8016 | 320 | 48.06%
| Т-2 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 250 | 13.86%
РП-3 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 320 | 17.75%
| Т-2 | 0.4 | 227 | 16.2143 | 157.2656 | 180 | 87.37%
РП-5 | Т-1 | 0.4 | 571 | 40.7857 | 395.5888 | 1000 | 39.56%
| Т-2 | 0.4 | 197 | 14.0714 | 136.4816 | 1000 | 13.65%
РП-6 | Т-1 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 630 | 18.03%
| Т-2 | 0.4 | 232 | 16.5714 | 160.7296 | 630 | 25.51%
РП-7 | Т-1 | 0.4 | 179 | 12.7857 | 124.0112 | 630 | 19.68%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 400 | 15.24%
РП-9 | Т-1 | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 1000 | 11.85%
| Т-2 | 0.4 | 102 | 7.2857 | 70.6656 | 1000 | 7.067%
РП-10 | Т-1 | 0.4 | 215 | 15.3571 | 148.952 | 630 | 23.64%
| Т-2 | 0.4 | 199 | 14.2143 | 137.8672 | 630 | 21.88%
РП ТП- | Т-1 | 0.4 | 198 | 14.1429 | 137.1744 | 1600 | 8.573%
11 | Т-2 | 0.4 | 642 | 45.8571 | 444.7776 | 1600 | 27.8%
демонтированных
трансфор-ов-5шт
Инженер по расчетам и режимам: Зарипова Л.Т.
Согласовано : Ст.инженер ОДС | [5 empty] | Фаррахов Д.К.