## Лист3
Утверждаю
Директор ОАО "ОЭС"
____________Р.М.Гайсин
[5 empty] | _________________2012 г. | 2014г.
Коэффициент Загр трансф. по зимним замерам 2013/14 г.
№ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
01 |  | 0.4 | 168 | 12 | 116.3904 | 400 | 29.1%
02 |  | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 100 | 15.93%
03 | Т-1 | 0.4 | 209 | 14.9286 | 144.7952 | 400 | 36.2%
| Т-2 | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 400 | 13.34%
04 |  | 0.4 | 209 | 14.9286 | 144.7952 | 180 | 80.44%
05 | Т-1 | 0.4 | 63 | 4.5 | 43.6464 | 250 | 17.46%
| Т-2 | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 160 | 67.98%
06 |  | 0.4 | 240 | 17.1429 | 166.272 | 180 | 92.37%
07 |  | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 100 | 58.2%
08 |  | 0.4 | 220 | 15.7143 | 152.416 | 400 | 38.1%
09 |  | 0.4 | 166 | 11.8571 | 115.0048 | 320 | 35.94%
010 |  | 0.4 | 351 | 25.0714 | 243.1728 | 315 | 77.2%
011 |  | 0.4 | 218 | 15.5714 | 151.0304 | 400 | 37.76%
012А | Т-1 | 0.4 | 56 | 4 | 38.7968 | 250 | 15.52%
| Т-2 | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 250 | 50.99%
013 | Т-1 | 0.4 | 60 | 4.2857 | 41.568 | 400 | 10.39%
| Т-2 | 0.4 | 12 | 0.85714 | 8.3136 | 400 | 2.078%
013А | Т-1 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 630 | 9.897%
| Т-2 | 0.4 | 10 | 0.71429 | 6.928 | 630 | 1.1%
014 |  | 0.4 | 64 | 4.5714 | 44.3392 | 315 | 14.08%
015 | Т-1 | 0.4 | 15 | 1.0714 | 10.392 | 250 | 4.157%
| Т-2 | 0.4 | 13 | 0.92857 | 9.0064 | 250 | 3.603%
017 |  | 0.4 | 313 | 22.3571 | 216.8464 | 250 | 86.74%
018 | Т-1 | 0.4 | 201 | 14.3571 | 139.2528 | 630 | 22.1%
| Т-2 | 0.4 | 104 | 7.4286 | 72.0512 | 630 | 11.44%
019 | Т-1 | 0.4 | 7 | 0.5 | 4.8496 | 630 | 0.7698%
| Т-2 | 0.4 | 285 | 20.3571 | 197.448 | 630 | 31.34%
19 |  | 0.4 | 111 | 7.9286 | 76.9008 | 160 | 48.06%
020 | Т-1 |  | 0 |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 341 | 24.3571 | 236.2448 | 400 | 59.06%
021 | Т-1 | 0.4 | 294 | 21 | 203.6832 | 320 | 63.65%
| Т-2 | 0.4 | 135 | 9.6429 | 93.528 | 400 | 23.38%
21 |  | 0.4 | 312 | 22.2857 | 216.1536 | 400 | 54.04%
022 |  | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 180 | 60.43%
023 |  | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 180 | 66.59%
024 | Т-1 | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 160 | 55.42%
| Т-2 | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 180 | 18.47%
025 | Т-1 | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 630 | 20.23%
| Т-2 | 0.4 | 116 | 8.2857 | 80.3648 | 320 | 25.11%
026 |  | 0.4 | 250 | 17.8571 | 173.2 | 400 | 43.3%
027 | Т-1 | 0.4 | 29 | 2.0714 | 20.0912 | 180 | 11.16%
| Т-2 | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 180 | 5.388%
028 | Т-1 | 0.4 | 250 | 17.8571 | 173.2 | 400 | 43.3%
| Т-2 | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 400 | 16.8%
29 |  | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 250 | 31.87%
029 | Т-1 | 0.4 | 234 | 16.7143 | 162.1152 | 400 | 40.53%
| Т-2 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 320 | 27.28%
030 | Т-1 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 400 | 17.32%
| Т-2 | 0.4 | 131 | 9.3571 | 90.7568 | 400 | 22.69%
031 | Т-1 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 400 | 25.81%
| Т-2 | 0.4 | 402 | 28.7143 | 278.5056 | 320 | 87.03%
032 | Т-1 | 0.4 | 355 | 25.3571 | 245.944 | 400 | 61.49%
32 |  | 0.4 | 150 | 10.7143 | 103.92 | 315 | 32.99%
33 |  | 0.4 | 455 | 32.5 | 315.224 | 400 | 78.81%
033 | Т-1 | 0.4 | 111 | 7.9286 | 76.9008 | 315 | 24.41%
| Т-2 | 0.4 | 89 | 6.3571 | 61.6592 | 315 | 19.57%
034 |  | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 320 | 15.8%
035 |  | 0.4 | 359 | 25.6429 | 248.7152 | 400 | 62.18%
036 |  | 0.4 | 321 | 22.9286 | 222.3888 | 630 | 35.3%
037 | Т-1 | 0.4 | 275 | 19.6429 | 190.52 | 400 | 47.63%
| Т-2 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 400 | 5.716%
038 |  | 0.4 | 351 | 25.0714 | 243.1728 | 250 | 97.27%
039 | Т-1 | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 250 | 6.651%
| Т-2 | 0.4 | 284 | 20.2857 | 196.7552 | 250 | 78.7%
040 |  | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 320 | 1.083%
041 | Т-1 | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 250 | 18.57%
| Т-2 | 0.4 | 166 | 11.8571 | 115.0048 | 250 | 46%
042 | Т-1 | 0.4 | 160 | 11.4286 | 110.848 | 400 | 27.71%
| Т-2 | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 400 | 29.96%
044 |  | 0.4 | 228 | 16.2857 | 157.9584 | 320 | 49.36%
045 | Т-1 | 0.4 |  |  | не подключен | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 241 | 17.2143 | 166.9648 | 400 | 41.74%
046 |  | 0.4 | 40 | 2.8571 | 27.712 | 250 | 11.08%
047 |  | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 250 | 14.69%
048 | Т-1 | 0.4 | 38 | 2.7143 | 26.3264 | 320 | 8.227%
| Т-2 | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 400 | 27.19%
049 |  | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 320 | 25.98%
050 | Т-1 | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 400 | 20.96%
| Т-2 | 0.4 | 289 | 20.6429 | 200.2192 | 400 | 50.05%
051 | Т-1 | 0.4 | 62 | 4.4286 | 42.9536 | 250 | 17.18%
| Т-2 | 0.4 | 89 | 6.3571 | 61.6592 | 400 | 15.41%
52 |  | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 180 | 25.79%
052 |  | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 63 | 25.29%
053 | Т-1 | 0.4 | 360 | 25.7143 | 249.408 | 400 | 62.35%
| Т-2 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 630 | 17.37%
054 |  | 0.4 | 269 | 19.2143 | 186.3632 | 400 | 46.59%
055А | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.7857 | 65.816 | 250 | 26.33%
| Т-2 | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 250 | 48.22%
056 |  | 0.4 | 209 | 14.9286 | 144.7952 | 400 | 36.2%
057 |  | 0.4 | 180 | 12.8571 | 124.704 | 315 | 39.59%
058 | Т-1 | 0.4 | 248 | 17.7143 | 171.8144 | 250 | 68.73%
| Т-2 | 0.4 | 2 | 0.14286 | 1.3856 | 250 | 0.5542%
059 |  | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 250 | 26.88%
060 |  | 0.4 | 265 | 18.9286 | 183.592 | 320 | 57.37%
061 |  | 0.4 | 170 | 12.1429 | 117.776 | 400 | 29.44%
062 |  | 0.4 | 200 | 14.2857 | 138.56 | 250 | 55.42%
063 | Т-1 | 0.4 | 302 | 21.5714 | 209.2256 | 630 | 33.21%
| Т-2 | 0.4 | 383 | 27.3571 | 265.3424 | 630 | 42.12%
064 |  | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 250 | 27.43%
065 |  | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 25 | 13.86%
066 |  | 0.4 | 362 | 25.8571 | 250.7936 | 315 | 79.62%
067 | Т-1 | 0.4 | 211 | 15.0714 | 146.1808 | 400 | 36.55%
| Т-2 | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 320 | 15.16%
069 | Т-1 | 0.4 | 166 | 11.8571 | 115.0048 | 320 | 35.94%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
070 | Т-1 | 0.4 | 289 | 20.6429 | 200.2192 | 400 | 50.05%
| Т-2 | 0.4 | 229 | 16.3571 | 158.6512 | 400 | 39.66%
071 | Т-1 | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 160 | 55.86%
| Т-2 | 0.4 | 102 | 7.2857 | 70.6656 | 250 | 28.27%
072 | Т-1 | 0.4 | 222 | 15.8571 | 153.8016 | 250 | 61.52%
| Т-2 | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 250 | 18.57%
073 | Т-1 | 0.4 | 235 | 16.7857 | 162.808 | 400 | 40.7%
074 |  | 0.4 | 225 | 16.0714 | 155.88 | 315 | 49.49%
075 |  | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 400 | 22.17%
076 | Т-1 | 0.4 | 332 | 23.7143 | 230.0096 | 1000 | 23%
| Т-2 | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 400 | 29.62%
077 |  | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 160 | 15.59%
078 |  | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 320 | 25.98%
079 | Т-1 | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 315 | 26.17%
| Т-2 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 250 | 43.78%
080 |  | 0.4 | 226 | 16.1429 | 156.5728 | 400 | 39.14%
081 | Т-1 | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 160 | 52.39%
| Т-2 | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 400 | 18.36%
81 |  | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 100 | 22.17%
082 |  | 0.4 | 169 | 12.0714 | 117.0832 | 250 | 46.83%
083 | Т-1 | 0.4 | 418 | 29.8571 | 289.5904 | 630 | 45.97%
| Т-2 | 0.4 | 374 | 26.7143 | 259.1072 | 630 | 41.13%
084 |  | 0.4 | 185 | 13.2143 | 128.168 | 160 | 80.11%
085 |  | 0.4 | 189 | 13.5 | 130.9392 | 315 | 41.57%
086 | Т-1 | 0.4 | 206 | 14.7143 | 142.7168 | 400 | 35.68%
| Т-2 | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 400 | 30.14%
087 |  | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 250 | 9.976%
088 | Т-1 | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 100 | 33.95%
| Т-2 | 0.4 | 34 | 2.4286 | 23.5552 | 100 | 23.56%
089 |  | 0.4 | 263 | 18.7857 | 182.2064 | 400 | 45.55%
090 |  | 0.4 | 22 | 1.5714 | 15.2416 | 25 | 60.97%
091 |  | 0.4 | 409 | 29.2143 | 283.3552 | 400 | 70.84%
092 | Т-1 | 0.4 | 452 | 32.2857 | 313.1456 | 400 | 78.29%
| Т-2 | 0.4 | 155 | 11.0714 | 107.384 | 400 | 26.85%
093 |  | 0.4 | 167 | 11.9286 | 115.6976 | 400 | 28.92%
095 | Т-1 | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 400 | 11.26%
| Т-2 | 0.4 | 589 | 42.0714 | 408.0592 | 400 | 102%
096 | Т-1 | 0.4 | 193 | 13.7857 | 133.7104 | 400 | 33.43%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 400 | 23.73%
097 | Т-1 | 0.4 | 123 | 8.7857 | 85.2144 | 320 | 26.63%
| Т-2 | 0.4 | 135 | 9.6429 | 93.528 | 400 | 23.38%
098 | Т-1 | 0.4 | 58 | 4.1429 | 40.1824 | 160 | 25.11%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 250 | 37.97%
099 | Т-3 | 0.4 | 458 | 32.7143 | 317.3024 | 1000 | 31.73%
| Т-4 | 0.4 | 515 | 36.7857 | 356.792 | 1000 | 35.68%
100 | Т-1 | 0.4 | 181 | 12.9286 | 125.3968 | 560 | 22.39%
| Т-2 | 0.4 | 180 | 12.8571 | 124.704 | 560 | 22.27%
101 | Т-1 | 0.4 | 27 | 1.9286 | 18.7056 | 400 | 4.676%
| Т-2 | 0.4 | 169 | 12.0714 | 117.0832 | 315 | 37.17%
102 | Т-1 | 0.4 | 257 | 18.3571 | 178.0496 | 400 | 44.51%
| Т-2 | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 400 | 36.37%
103 | Т-1 | 0.4 | 319 | 22.7857 | 221.0032 | 400 | 55.25%
| Т-2 | 0.4 | 143 | 10.2143 | 99.0704 | 400 | 24.77%
104 |  | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 400 | 15.07%
105 | Т-1 | 0.4 | 148 | 10.5714 | 102.5344 | 180 | 56.96%
| Т-2 | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 250 | 21.34%
106 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 160 | 10.82%
| Т-2 | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 250 | 6.374%
107 |  | 0.4 | 196 | 14 | 135.7888 | 320 | 42.43%
108 |  | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 100 | 83.14%
109 | Т-1 | 0.4 | 74 | 5.2857 | 51.2672 | 250 | 20.51%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
110 | Т-1 | 0.4 | 220 | 15.7143 | 152.416 | 400 | 38.1%
| Т-2 | 0.4 | 303 | 21.6429 | 209.9184 | 400 | 52.48%
111 | Т-1 | 0.4 | 114 | 8.1429 | 78.9792 | 250 | 31.59%
| Т-2 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 250 | 27.71%
112 |  | 0.4 | 470 | 33.5714 | 325.616 | 250 | 130.2%
113 | Т-1 | 0.4 | 132 | 9.4286 | 91.4496 | 400 | 22.86%
| Т-2 | 0.4 | 142 | 10.1429 | 98.3776 | 400 | 24.59%
114 |  | 0.4 | 267 | 19.0714 | 184.9776 | 400 | 46.24%
115 | Т-1 | 0.4 | 334 | 23.8571 | 231.3952 | 630 | 36.73%
| Т-2 | 0.4 | 193 | 13.7857 | 133.7104 | 630 | 21.22%
116 | Т-1 | 0.4 | 102 | 7.2857 | 70.6656 | 400 | 17.67%
| Т-2 | 0.4 | 194 | 13.8571 | 134.4032 | 630 | 21.33%
117 | Т-1 | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 250 | 47.94%
| Т-2 | 0.4 | 74 | 5.2857 | 51.2672 | 250 | 20.51%
118 |  | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 160 | 67.98%
119 |  | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 160 | 19.48%
120 | Т-1 | 0.4 | 64 | 4.5714 | 44.3392 | 250 | 17.74%
| Т-2 | 0.4 | 93 | 6.6429 | 64.4304 | 180 | 35.79%
121 | Т-1 | 0.4 | 280 | 20 | 193.984 | 250 | 77.59%
| Т-2 | 0.4 | 301 | 21.5 | 208.5328 | 250 | 83.41%
122 | Т-1 | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 250 | 25.22%
| Т-2 | 0.4 | 96 | 6.8571 | 66.5088 | 160 | 41.57%
123 | Т-1 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 630 | 7.478%
| Т-2 | 0.4 | 56 | 4 | 38.7968 | 250 | 15.52%
124 | Т-1 | 0.4 | 407 | 29.0714 | 281.9696 | 630 | 44.76%
| Т-2 | 0.4 | 276 | 19.7143 | 191.2128 | 630 | 30.35%
125 | Т-1 | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 200 | 27.37%
| Т-2 | 0.4 | 18 | 1.2857 | 12.4704 | 160 | 7.794%
126 | Т-1 | 0.4 | 124 | 8.8571 | 85.9072 | 320 | 26.85%
| Т-2 | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 320 | 17.1%
127 |  | 0.4 | 42 | 3 | 29.0976 | 100 | 29.1%
128 |  | 0.4 | 30 | 2.1429 | 20.784 | 100 | 20.78%
129 | Т-1 | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 320 | 24.9%
| Т-2 | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 180 | 14.24%
130 | Т-1 | 0.4 | 220 | 15.7143 | 152.416 | 400 | 38.1%
| Т-2 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 630 | 9.017%
131 | Т-1 | 0.4 | 78 | 5.5714 | 54.0384 | 250 | 21.62%
| Т-2 | 0.4 | 20 | 1.4286 | 13.856 | 250 | 5.542%
132 | Т-1 | 0.4 | 221 | 15.7857 | 153.1088 | 630 | 24.3%
| Т-2 | 0.4 | 226 | 16.1429 | 156.5728 | 400 | 39.14%
133 |  | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 160 | 33.34%
134 | Т-1 | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 250 | 47.94%
| Т-2 | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 250 | 8.868%
135 | Т-1 | 0.4 | 131 | 9.3571 | 90.7568 | 400 | 22.69%
| Т-2 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 400 | 25.46%
136 | Т-1 | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 400 | 18.36%
| Т-2 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 630 | 17.37%
137 | Т-1 | 0.4 | 30 | 2.1429 | 20.784 | 400 | 5.196%
| Т-2 | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 400 | 18.53%
138 | Т-1 | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 400 | 20.78%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
139 | Т-1 |  |  | 0 | демонтирован
| Т-2 | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 400 | 18.36%
140 |  | 0.4 | 281 | 20.0714 | 194.6768 | 180 | 108.2%
141 |  | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 180 | 31.56%
142 | Т-1 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 400 | 8.66%
| Т-2 | 0.4 | 86 | 6.1429 | 59.5808 | 180 | 33.1%
143 | Т-1 | 0.4 | 28 | 2 | 19.3984 | 400 | 4.85%
| Т-2 | 0.4 | 237 | 16.9286 | 164.1936 | 400 | 41.05%
144 | Т-1 | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 250 | 48.22%
| Т-2 | 0.4 | 138 | 9.8571 | 95.6064 | 320 | 29.88%
147 | Т-1 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 250 | 9.145%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 250 | 0%
148 |  | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 40 | 8.66%
149 |  | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 180 | 18.86%
150 | Т-1 | 0.4 | 47 | 3.3571 | 32.5616 | 250 | 13.02%
| Т2 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 250 | 26.05%
151 | Т-1 | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 250 | 21.89%
| Т-2 | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 250 | 8.591%
152 | Т-1 | 0.4 | 211 | 15.0714 | 146.1808 | 630 | 23.2%
| Т-2 | 0.4 | 154 | 11 | 106.6912 | 630 | 16.94%
153 | Т-1 | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 250 | 21.34%
| Т-2 | 0.4 | 81 | 5.7857 | 56.1168 | 250 | 22.45%
154 | Т-1 | 0.4 | 58 | 4.1429 | 40.1824 | 180 | 22.32%
| Т-2 | 0.4 | 170 | 12.1429 | 117.776 | 250 | 47.11%
155 | Т-1 | 0.4 | 183 | 13.0714 | 126.7824 | 630 | 20.12%
| Т-2 | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 400 | 19.57%
156 | Т-1 | 0.4 | 60 | 4.2857 | 41.568 | 400 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 248 | 17.7143 | 171.8144 | 400 | 42.95%
157 | Т-1 | 0.4 | 353 | 25.2143 | 244.5584 | 1000 | 24.46%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 1000 | 0%
158 | Т-1 | 0.4 | 111 | 7.9286 | 76.9008 | 400 | 19.23%
| Т-2 | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 400 | 18.53%
159 | Т-1 | 0.4 | 136 | 9.7143 | 94.2208 | 630 | 14.96%
| Т-2 | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 630 | 5.828%
160 | Т-1 | 0.4 | 197 | 14.0714 | 136.4816 | 400 | 34.12%
| Т-2 | 0.4 | 141 | 10.0714 | 97.6848 | 400 | 24.42%
161 | Т-1 | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 400 | 29.96%
| Т-2 | 0.4 | 159 | 11.3571 | 110.1552 | 400 | 27.54%
162 |  | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 250 | 40.74%
163 | Т-1 | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 160 | 16.02%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 160 | 0
164 |  | 0.4 | 198 | 14.1429 | 137.1744 | 400 | 34.29%
165 |  | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 250 | 12.47%
166 |  | 0.4 | 58 | 4.1429 | 40.1824 | 100 | 40.18%
167 |  | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 400 | 4.157%
168 |  | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 180 | 37.72%
169 | Т-1 | 0.4 | 102 | 7.2857 | 70.6656 | 400 | 17.67%
| Т-2 | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 400 | 19.57%
170 |  | 0.4 | 38 | 2.7143 | 26.3264 | 250 | 10.53%
171 |  | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 250 | 21.89%
172 |  | 0.4 | 60 | 4.2857 | 41.568 | 250 | 16.63%
173 |  | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 160 | 28.14%
174 |  | 0.4 | 103 | 7.3571 | 71.3584 | 250 | 28.54%
175 |  | 0.4 | 223 | 15.9286 | 154.4944 | 200 | 77.25%
176 |  | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 100 | 53.35%
177 |  | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 160 | 48.93%
178 | Т-1 | 0.4 | 159 | 11.3571 | 110.1552 | 400 | 27.54%
| Т-2 | 0.4 | 213 | 15.2143 | 147.5664 | 400 | 36.89%
179 |  | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 160 | 15.59%
180 | Т-1 | 0.4 | 89 | 6.3571 | 61.6592 | 630 | 9.787%
| Т-2 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 630 | 11%
182 |  | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 160 | 29.88%
184 |  | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 180 | 27.71%
185 |  | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 250 | 11.36%
186 |  | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 250 | 10.25%
187 |  | 0.4 | 182 | 13 | 126.0896 | 250 | 50.44%
188 |  | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
189 |  | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 100 | 42.26%
190 |  | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 250 | 34.64%
191 |  | 0.4 | 130 | 9.2857 | 90.064 | 250 | 36.03%
192 |  | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 180 | 8.852%
193 |  | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 400 | 27.19%
195 |  | 0.4 | 142 | 10.1429 | 98.3776 | 250 | 39.35%
196 |  | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 160 | 35.51%
198 |  | 0.4 | 144 | 10.2857 | 99.7632 | 180 | 55.42%
200 |  | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 40 | 60.62%
201 |  | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 100 | 48.5%
202 |  | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 160 | 47.2%
204 |  | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 63 | 34.09%
205 |  | 0.4 | 60 | 4.2857 | 41.568 | 160 | 25.98%
206 |  | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 400 | 5.369%
209 |  | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 250 | 9.145%
210 |  | 0.4 | не подключен |  | 0 | 0 | 0%
216 | Т-1 | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 400 | 8.487%
| Т-2 | 0.4 | 156 | 11.1429 | 108.0768 | 400 | 27.02%
220 |  | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 160 | 58.02%
221 |  | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 250 | 33.25%
222 |  | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 250 | 30.21%
225 |  | 0.4 | 175 | 12.5 | 121.24 | 250 | 48.5%
226 | Т-1 | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 250 | 11.36%
| Т-2 | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 250 | 8.591%
227 |  | 0.4 | 238 | 17 | 164.8864 | 400 | 41.22%
228 |  | 0.4 | 13 | 0.92857 | 9.0064 | 40 | 22.52%
230 | Т-1 | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 400 | 15.76%
| Т-2 | 0.4 | 102 | 7.2857 | 70.6656 | 400 | 17.67%
232 | Т-1 | 0.4 | 81 | 5.7857 | 56.1168 | 630 | 8.907%
| Т-2 | 0.4 | 146 | 10.4286 | 101.1488 | 630 | 16.06%
300 |  | 0.4 | 15 | 1.0714 | 10.392 | 100 | 10.39%
РП-1 | Т-1 | 0.4 | 101 | 7.2143 | 69.9728 | 160 | 43.73%
| Т-2 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 180 | 36.18%
РП-2 | Т-1 | 0.4 | 295 | 21.0714 | 204.376 | 320 | 63.87%
| Т-2 | 0.4 | 34 | 2.4286 | 23.5552 | 250 | 9.422%
РП-3 | Т-1 | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 320 | 23.38%
| Т-2 | 0.4 | 211 | 15.0714 | 146.1808 | 180 | 81.21%
РП-5 | Т-1 | 0.4 | 696 | 49.7143 | 482.1888 | 1000 | 48.22%
| Т-2 | 0.4 | 485 | 34.6429 | 336.008 | 1000 | 33.6%
РП-6 | Т-1 | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 630 | 14.08%
| Т-2 | 0.4 | 222 | 15.8571 | 153.8016 | 630 | 24.41%
РП-7 | Т-1 | 0.4 | 169 | 12.0714 | 117.0832 | 630 | 18.58%
| Т-2 | 0.4 | 85 | 6.0714 | 58.888 | 400 | 14.72%
РП-9 | Т-1 | 0.4 | 166 | 11.8571 | 115.0048 | 1000 | 11.5%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 1000 | 7.274%
РП-10 | Т-1 | 0.4 | 440 | 31.4286 | 304.832 | 400 | 76.21%
| Т-2 | 0.4 | 296 | 21.1429 | 205.0688 | 400 | 51.27%
РП ТП- | Т-1 | 0.4 | 197 | 14.0714 | 136.4816 | 1600 | 8.53%
11 | Т-2 | 0.4 | 647 | 46.2143 | 448.2416 | 1600 | 28.02%
демонтированных
трансфор-ов-5шт
Инженер по расчетам и режимам: Зарипова Л.Т.
Согласовано : Ст.инженер ОДС | [5 empty] | Фаррахов Д.К.