## Лист3
"Утверждаю"
Директор ОАО "ОЭС"
____________Р.М,Гайсин
______________2015г.
Коэффициент Загрузки трансформаторов по летним замерам 2015 г.
№ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | S на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  |  | ТП (кВА) | кВА | расч.
01 |  | 0.4 | 35 | 24.248 | 400 | 6.062%
02 |  | 0.4 | 57 | 39.4896 | 100 | 39.49%
03 | Т-1 | 0.4 | 101 | 69.9728 | 400 | 17.49%
| Т-2 | 0.4 | 35 | 24.248 | 400 | 6.062%
04 |  | 0.4 | 106 | 73.4368 | 250 | 29.37%
05 | Т-1 | 0.4 | 23 | 15.9344 | 250 | 6.374%
| Т-2 | 0.4 | 82 | 56.8096 | 160 | 35.51%
06 |  | 0.4 | 66 | 45.7248 | 180 | 25.4%
07 |  | 0.4 | 14 | 62.352 | 100 | 62.35%
08 |  | 0.4 | 164 | 113.6192 | 400 | 28.4%
09 |  | 0.4 | 107 | 74.1296 | 320 | 23.17%
010 |  | 0.4 | 219 | 151.7232 | 315 | 48.17%
011 |  | 0.4 | 93 | 64.4304 | 400 | 16.11%
012А | Т-1 | 0.4 | 58 | 40.1824 | 250 | 16.07%
| Т-2 | 0.4 | 107 | 74.1296 | 250 | 29.65%
013 | Т-1 | 0.4 | 12 | 8.3136 | 400 | 2.078%
| Т-2 | 0.4 | 9 | 6.2352 | 400 | 1.559%
013А | Т-1 | 0.4 | 50 | 34.64 | 630 | 5.498%
| Т-2 | 0.4 | 15 | 10.392 | 630 | 1.65%
014 |  | 0.4 | 33 | 22.8624 | 315 | 7.258%
015 | Т-1 | 0.4 | 19 | 13.1632 | 250 | 5.265%
| Т-2 | 0.4 | 12 | 8.3136 | 250 | 3.325%
017 |  | 0.4 | 217 | 150.3376 | 250 | 60.14%
018 | Т-1 | 0.4 | 15 | 10.392 | 630 | 1.65%
| Т-2 | 0.4 | 86 | 59.5808 | 630 | 9.457%
0 19 | Т-1 | 0.4 | 4 | 2.7712 | 630 | 0.4399%
| Т-2 | 0.4 | 284 | 196.7552 | 630 | 31.23%
19 |  | 0.4 | 52 | 36.0256 | 160 | 22.52%
020 | Т-1 | 0.4 | откл. | 0 | 400
| Т-2 | 0.4 | 242 | 167.6576 | 400 | 41.91%
021 | Т-1 | 0.4 | 260 | 180.128 | 320 | 56.29%
| Т-2 | 0.4 | 112 | 77.5936 | 400 | 19.4%
21 |  | 0.4 | 107 | 74.1296 | 400 | 18.53%
022 |  | 0.4 | 99 | 68.5872 | 180 | 38.1%
023 |  | 0.4 | 135 | 93.528 | 180 | 51.96%
024 | Т-1 | 0.4 | 19 | 13.1632 | 160 | 8.227%
| Т-2 | 0.4 | 1 | 0.6928 | 180 | 0.3849%
025 | Т-1 | 0.4 | 116 | 80.3648 | 630 | 12.76%
| Т-2 | 0.4 | 77 | 53.3456 | 320 | 16.67%
026 |  | 0.4 | 110 | 76.208 | 400 | 19.05%
027 | Т-1 | 0.4 | 28 | 19.3984 | 180 | 10.78%
| Т-2 | 0.4 | 17 | 11.7776 | 180 | 6.543%
028 | Т-1 | 0.4 | 130 | 90.064 | 400 | 22.52%
| Т-2 | 0.4 | 150 | 103.92 | 400 | 25.98%
29 |  | 0.4 | 75 | 51.96 | 250 | 20.78%
029 | Т-1 | 0.4 | 145 | 100.456 | 400 | 25.11%
| Т-2 | 0.4 | 155 | 107.384 | 320 | 33.56%
030 | Т-1 | 0.4 | 104 | 72.0512 | 400 | 18.01%
| Т-2 | 0.4 | 28 | 19.3984 | 400 | 4.85%
031 | Т-1 | 0.4 | 116 | 80.3648 | 400 | 20.09%
| Т-2 | 0.4 | 165 | 114.312 | 320 | 35.72%
032 | Т-1 | 0.4 | 157 | 108.7696 | 400 | 27.19%
32 |  | 0.4 | 100 | 69.28 | 320 | 21.65%
33 |  | 0.4 | 94 | 65.1232 | 400 | 16.28%
033 | Т-1 | 0.4 | 30 | 20.784 | 315 | 6.598%
| Т-2 | 0.4 | 48 | 33.2544 | 315 | 10.56%
034 |  | 0.4 | 128 | 88.6784 | 320 | 27.71%
035 |  | 0.4 | 160 | 110.848 | 400 | 27.71%
036 |  | 0.4 | 319 | 221.0032 | 630 | 35.08%
037 | Т-1 | 0.4 | 135 | 93.528 | 400 | 23.38%
| Т-2 | 0.4 | 35 | 24.248 | 400 | 6.062%
038 |  | 0.4 | 50 | 34.64 | 250 | 13.86%
039 | Т-1 | 0.4 | 21 | 14.5488 | 250 | 5.82%
| Т-2 | 0.4 | 63 | 43.6464 | 250 | 17.46%
040 |  | 0.4 | 30 | 20.784 | 320 | 6.495%
041 | Т-1 | 0.4 | 56 | 38.7968 | 250 | 15.52%
| Т-2 | 0.4 | 152 | 105.3056 | 250 | 42.12%
042 | Т-1 | 0.4 | 128 | 88.6784 | 400 | 22.17%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 60.9664 | 400 | 15.24%
044 |  | 0.4 | 182 | 126.0896 | 320 | 39.4%
045 | Т-1 | 0.4 |  | снят | 630
| Т-2 | 0.4 | 222 | 153.8016 | 400 | 38.45%
046 |  | 0.4 | 31 | 21.4768 | 250 | 8.591%
047 |  | 0.4 | 32 | 22.1696 | 250 | 8.868%
048 | Т-1 | 0.4 | 28 | 19.3984 | 320 | 6.062%
| Т-2 | 0.4 | 106 | 73.4368 | 400 | 18.36%
049 |  | 0.4 | 111 | 76.9008 | 320 | 24.03%
050 | Т-1 | 0.4 | 36 | 24.9408 | 400 | 6.235%
| Т-2 | 0.4 | 202 | 139.9456 | 400 | 34.99%
051 | Т-1 | 0.4 | 28 | 19.3984 | 250 | 7.759%
| Т-2 | 0.4 | 61 | 42.2608 | 400 | 10.57%
52 |  | 0.4 | 56 | 38.7968 | 160 | 24.25%
052 |  | 0.4 | 62 | 42.9536 | 100 | 42.95%
053 | Т-1 | 0.4 | 199 | 137.8672 | 400 | 34.47%
| Т-2 | 0.4 | 169 | 117.0832 | 630 | 18.58%
054 |  | 0.4 | 156 | 108.0768 | 400 | 27.02%
055А | Т-1 | 0.4 | 43 | 29.7904 | 250 | 11.92%
| Т-2 | 0.4 | 176 | 121.9328 | 250 | 48.77%
056 |  | 0.4 | 49 | 33.9472 | 400 | 8.487%
057 |  | 0.4 | 79 | 54.7312 | 315 | 17.37%
058 | Т-1 | 0.4 | 259 | 179.4352 | 250 | 71.77%
| Т-2 | 0.4 | 11 | 7.6208 | 250 | 3.048%
059 |  | 0.4 | 50 | 34.64 | 250 | 13.86%
060 |  | 0.4 | 207 | 143.4096 | 320 | 44.82%
061 |  | 0.4 | 143 | 99.0704 | 400 | 24.77%
062 |  | 0.4 | 149 | 103.2272 | 250 | 41.29%
063 | Т-1 | 0.4 | 30 | 20.784 | 630 | 3.299%
| Т-2 | 0.4 | 74 | 51.2672 | 630 | 8.138%
064 |  | 0.4 | 27 | 18.7056 | 250 | 7.482%
065 |  | 0.4 | 5 | 3.464 | 25 | 13.86%
066 |  | 0.4 | 203 | 140.6384 | 315 | 44.65%
067 | Т-1 | 0.4 | 79 | 54.7312 | 400 | 13.68%
| Т-2 | 0.4 | 31 | 21.4768 | 320 | 6.712%
069 | Т-1 | 0.4 | 113 | 78.2864 | 320 | 24.46%
070 | Т-1 | 0.4 | 123 | 85.2144 | 250 | 34.09%
| Т-2 | 0.4 | 118 | 81.7504 | 250 | 32.7%
071 | Т-1 | 0.4 | 92 | 63.7376 | 160 | 39.84%
| Т-2 | 0.4 | 89 | 61.6592 | 250 | 24.66%
072 | Т-1 | 0.4 | 179 | 124.0112 | 250 | 49.6%
| Т-2 | 0.4 | 69 | 47.8032 | 250 | 19.12%
073 | Т-1 | 0.4 | 205 | 142.024 | 400 | 35.51%
074 |  | 0.4 | 124 | 85.9072 | 315 | 27.27%
075 |  | 0.4 | 98 | 67.8944 | 400 | 16.97%
076 | Т-1 | 0.4 | 351 | 243.1728 | 1000 | 24.32%
| Т-2 | 0.4 | 61 | 42.2608 | 1000 | 4.226%
077 |  | 0.4 | 23 | 15.9344 | 160 | 9.959%
078 |  | 0.4 | 86 | 59.5808 | 320 | 18.62%
079 | Т-1 | 0.4 | 88 | 60.9664 | 315 | 19.35%
| Т-2 | 0.4 | 151 | 104.6128 | 250 | 41.85%
080 |  | 0.4 | 83 | 57.5024 | 400 | 14.38%
081 | Т-1 | 0.4 | 32 | 22.1696 | 250 | 8.868%
| Т-2 | 0.4 | 41 | 28.4048 | 400 | 7.101%
81 |  | 0.4 | 16 | 11.0848 | 100 | 11.08%
082 |  | 0.4 | 214 | 148.2592 | 250 | 59.3%
083 | Т-1 | 0.4 | 329 | 227.9312 | 630 | 36.18%
| Т-2 | 0.4 | 252 | 174.5856 | 630 | 27.71%
084 |  | 0.4 | 109 | 75.5152 | 160 | 47.2%
085 |  | 0.4 | 97 | 67.2016 | 315 | 21.33%
086 | Т-1 | 0.4 | 159 | 110.1552 | 400 | 27.54%
| Т-2 | 0.4 | 155 | 107.384 | 400 | 26.85%
087 |  | 0.4 | 33 | 22.8624 | 250 | 9.145%
088 | Т-1 | 0.4 | 68 | 47.1104 | 100 | 47.11%
| Т-2 | 0.4 | 36 | 24.9408 | 100 | 24.94%
089 |  | 0.4 | 78 | 54.0384 | 400 | 13.51%
090 |  | 0.4 | 1 | 0.6928 | 25 | 2.771%
091 |  | 0.4 | 343 | 237.6304 | 400 | 59.41%
092 | Т-1 | 0.4 | 331 | 229.3168 | 400 | 57.33%
| Т-2 | 0.4 | 239 | 165.5792 | 400 | 41.39%
093 |  | 0.4 | 39 | 27.0192 | 400 | 6.755%
095 | Т-1 | 0.4 | 53 | 36.7184 | 400 | 9.18%
| Т-2 | 0.4 | 210 | 145.488 | 630 | 23.09%
096 | Т-1 | 0.4 | 240 | 166.272 | 400 | 41.57%
| Т-2 | 0.4 | 152 | 105.3056 | 400 | 26.33%
097 | Т-1 | 0.4 | 83 | 57.5024 | 320 | 17.97%
| Т-2 | 0.4 | 160 | 110.848 | 400 | 27.71%
098 | Т-1 | 0.4 | 44 | 30.4832 | 160 | 19.05%
| Т-2 | 0.4 | 96 | 66.5088 | 250 | 26.6%
099 | Т-3 | 0.4 | 58 | 40.1824 | 1000 | 4.018%
| Т-4 | 0.4 | 163 | 112.9264 | 1000 | 11.29%
100 | Т-1 | 0.4 | 151 | 104.6128 | 560 | 18.68%
| Т-2 | 0.4 | 113 | 78.2864 | 560 | 13.98%
101 | Т-1 | 0.4 | 62 | 42.9536 | 400 | 10.74%
| Т-2 | 0.4 | 164 | 113.6192 | 320 | 35.51%
102 | Т-1 | 0.4 | 128 | 88.6784 | 400 | 22.17%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 94.9136 | 400 | 23.73%
103 | Т-1 | 0.4 | 215 | 148.952 | 400 | 37.24%
| Т-2 | 0.4 | 127 | 87.9856 | 400 | 22%
104 |  | 0.4 | 163 | 112.9264 | 400 | 28.23%
105 | Т-1 | 0.4 | 68 | 47.1104 | 180 | 26.17%
| Т-2 | 0.4 | 52 | 36.0256 | 250 | 14.41%
106 | Т-1 | 0.4 | 19 | 13.1632 | 160 | 8.227%
| Т-2 | 0.4 | 10 | 6.928 | 250 | 2.771%
107 |  | 0.4 | 219 | 151.7232 | 320 | 47.41%
108 |  | 0.4 | 68 | 47.1104 | 100 | 47.11%
109 |  | 0.4 | 36 | 24.9408 | 250 | 9.976%
110 | Т-1 | 0.4 | 240 | 166.272 | 630 | 26.39%
| Т-2 | 0.4 | 201 | 139.2528 | 400 | 34.81%
111 | Т-1 | 0.4 | 112 | 77.5936 | 400 | 19.4%
| Т-2 | 0.4 | 78 | 54.0384 | 250 | 21.62%
112 |  | 0.4 | 145 | 100.456 | 400 | 25.11%
113 | Т-1 | 0.4 | 56 | 38.7968 | 400 | 9.699%
| Т-2 | 0.4 | 107 | 74.1296 | 400 | 18.53%
114 |  | 0.4 | 163 | 112.9264 | 400 | 28.23%
115 | Т-1 | 0.4 | 139 | 96.2992 | 630 | 15.29%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 63.7376 | 630 | 10.12%
116 | Т-1 | 0.4 | 55 | 38.104 | 400 | 9.526%
| Т-2 | 0.4 | 19 | 13.1632 | 630 | 2.089%
117 | Т-1 | 0.4 | 42 | 29.0976 | 250 | 11.64%
| Т-2 | 0.4 | 21 | 14.5488 | 250 | 5.82%
118 |  | 0.4 | 158 | 109.4624 | 160 | 68.41%
119 |  | 0.4 | 22 | 15.2416 | 160 | 9.526%
120 | Т-1 | 0.4 | 39 | 27.0192 | 250 | 10.81%
| Т-2 | 0.4 | 94 | 65.1232 | 180 | 36.18%
121 | Т-1 | 0.4 | 111 | 76.9008 | 400 | 19.23%
| Т-2 | 0.4 | 153 | 105.9984 | 400 | 26.5%
122 | Т-1 | 0.4 | 35 | 24.248 | 250 | 9.699%
| Т-2 | 0.4 | 20 | 13.856 | 160 | 8.66%
123 | Т-1 | 0.4 | 55 | 38.104 | 630 | 6.048%
| Т-2 | 0.4 | 34 | 23.5552 | 250 | 9.422%
124 | Т-1 | 0.4 | 322 | 223.0816 | 400 | 55.77%
| Т-2 | 0.4 | 190 | 131.632 | 630 | 20.89%
125 | Т-1 | 0.4 | 47 | 32.5616 | 200 | 16.28%
| Т-2 | 0.4 | 27 | 18.7056 | 160 | 11.69%
126 | Т-1 | 0.4 | 111 | 76.9008 | 320 | 24.03%
| Т-2 | 0.4 | 120 | 83.136 | 320 | 25.98%
127 |  | 0.4 | 45 | 31.176 | 100 | 31.18%
128 |  | 0.4 | 17 | 11.7776 | 100 | 11.78%
129 | Т-1 | 0.4 | 21 | 14.5488 | 320 | 4.546%
| Т-2 | 0.4 | 4 | 2.7712 | 180 | 1.54%
130 | Т-1 | 0.4 | 183 | 126.7824 | 400 | 31.7%
| Т-2 | 0.4 | 93 | 64.4304 | 630 | 10.23%
131 | Т-1 | 0.4 | 53 | 36.7184 | 250 | 14.69%
| Т-2 | 0.4 | 34 | 23.5552 | 250 | 9.422%
132 | Т-1 | 0.4 | 240 | 166.272 | 630 | 26.39%
| Т-2 | 0.4 | 328 | 227.2384 | 400 | 56.81%
133 |  | 0.4 | 52 | 36.0256 | 160 | 22.52%
134 | Т-1 | 0.4 | 170 | 117.776 | 250 | 47.11%
| Т-2 | 0.4 | 32 | 22.1696 | 250 | 8.868%
135 | Т-1 | 0.4 | 123 | 85.2144 | 400 | 21.3%
| Т-2 | 0.4 | 142 | 98.3776 | 400 | 24.59%
136 | Т-1 | 0.4 | 106 | 73.4368 | 400 | 18.36%
| Т-2 | 0.4 | 122 | 84.5216 | 630 | 13.42%
137 | Т-1 | 0.4 | 46 | 31.8688 | 400 | 7.967%
| Т-2 | 0.4 | 94 | 65.1232 | 400 | 16.28%
138 |  | 0.4 | 94 | 65.1232 | 400 | 16.28%
139 | Т-2 | 0.4 | 42 | 29.0976 | 400 | 7.274%
140 |  | 0.4 | 109 | 75.5152 | 180 | 41.95%
141 |  | 0.4 | 234 | 162.1152 | 180 | 90.06%
142 | Т-1 | 0.4 | 27 | 18.7056 | 400 | 4.676%
| Т-2 | 0.4 | 17 | 11.7776 | 180 | 6.543%
143 | Т-1 | 0.4 | 40 | 27.712 | 400 | 6.928%
| Т-2 | 0.4 | 217 | 150.3376 | 400 | 37.58%
144 | Т-1 | 0.4 | 252 | 174.5856 | 250 | 69.83%
| Т-2 | 0.4 | 89 | 61.6592 | 320 | 19.27%
147 | Т-1 | 0.4 | 20 | 13.856 | 250 | 5.542%
| Т-2 | 0.4 | 0 х/х | 0 | 250 | 0%
148 |  | 0.4 | 4 | 2.7712 | 40 | 6.928%
149 |  | 0.4 | 34 | 23.5552 | 180 | 13.09%
150 | Т-1 | 0.4 | 106 | 73.4368 | 250 | 29.37%
| Т2 | 0.4 | 132 | 91.4496 | 250 | 36.58%
151 | Т-1 | 0.4 | 33 | 22.8624 | 250 | 9.145%
| Т-2 | 0.4 | 15 | 10.392 | 250 | 4.157%
152 | Т-1 | 0.4 | 193 | 133.7104 | 630 | 21.22%
| Т-2 | 0.4 | 68 | 47.1104 | 630 | 7.478%
153 | Т-1 | 0.4 | 76 | 52.6528 | 250 | 21.06%
| Т-2 | 0.4 | 45 | 31.176 | 250 | 12.47%
154 | Т-1 | 0.4 | 93 | 64.4304 | 180 | 35.79%
| Т-2 | 0.4 | 82 | 56.8096 | 250 | 22.72%
155 | Т-1 | 0.4 | 124 | 85.9072 | 630 | 13.64%
| Т-2 | 0.4 | 76 | 52.6528 | 400 | 13.16%
156А | Т-1 | 0.4 | 107 | 74.1296 | 400 | 18.53%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 63.7376 | 400 | 15.93%
157 | Т-1 | 0.4 | 115 | 79.672 | 1000 | 7.967%
| Т-2 | 0.4 | 29 | 20.0912 | 1000 | 2.009%
158 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 400 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 73 | 50.5744 | 400 | 12.64%
159 | Т-1 | 0.4 | 107 | 74.1296 | 630 | 11.77%
| Т-2 | 0.4 | 1 | 0.6928 | 630 | 0.11%
160 | Т-1 | 0.4 | 176 | 121.9328 | 400 | 30.48%
| Т-2 | 0.4 | 123 | 85.2144 | 400 | 21.3%
161 | Т-1 | 0.4 | 126 | 87.2928 | 400 | 21.82%
| Т-2 | 0.4 | 113 | 78.2864 | 400 | 19.57%
162 |  | 0.4 | 28 | 19.3984 | 250 | 7.759%
163 | Т-1 | 0.4 | х/х | 0 | 160 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 8 | 5.5424 | 160 | 3.464%
164 |  | 0.4 | 38 | 26.3264 | 400 | 6.582%
165 |  | 0.4 | 51 | 35.3328 | 250 | 14.13%
166 |  | 0.4 | 14 | 9.6992 | 100 | 9.699%
167 |  | 0.4 | 59 | 40.8752 | 400 | 10.22%
168 |  | 0.4 | 42 | 29.0976 | 180 | 16.17%
169 | Т-1 | 0.4 | 2 | 1.3856 | 400 | 0.3464%
| Т-2 | 0.4 | 3 | 2.0784 | 400 | 0.5196%
170 |  | 0.4 | 7 | 4.8496 | 250 | 1.94%
171 |  | 0.4 | 31 | 21.4768 | 250 | 8.591%
172 |  | 0.4 | 39 | 27.0192 | 250 | 10.81%
173 |  | 0.4 | 56 | 38.7968 | 160 | 24.25%
174 |  | 0.4 | 54 | 37.4112 | 250 | 14.96%
175 |  | 0.4 | 40 | 27.712 | 200 | 13.86%
176 |  | 0.4 | 32 | 22.1696 | 100 | 22.17%
177 |  | 0.4 | 53 | 36.7184 | 160 | 22.95%
178 | Т-1 | 0.4 | 121 | 83.8288 | 400 | 20.96%
| Т-2 | 0.4 | 33 | 22.8624 | 400 | 5.716%
179 |  | 0.4 | 14 | 9.6992 | 160 | 6.062%
180 | Т-1 | 0.4 | 61 | 42.2608 | 630 | 6.708%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 630 | 0%
182 |  | 0.4 | 31 | 21.4768 | 160 | 13.42%
183 |  | 0.4 | 35 | 24.248 | 100 | 24.25%
184 |  | 0.4 | 44 | 30.4832 | 180 | 16.94%
185 |  | 0.4 | 16 | 11.0848 | 250 | 4.434%
186 |  | 0.4 | 24 | 16.6272 | 250 | 6.651%
187 |  | 0.4 | 49 | 33.9472 | 250 | 13.58%
188 |  | 0.4 | 29 | 20.0912 | 250 | 8.036%
189 |  | 0.4 | 65 | 45.032 | 100 | 45.03%
190 |  | 0.4 | 135 | 93.528 | 250 | 37.41%
191 |  | 0.4 | 19 | 13.1632 | 250 | 5.265%
192 |  | 0.4 | 10 | 6.928 | 180 | 3.849%
193 |  | 0.4 | 72 | 49.8816 | 400 | 12.47%
195 |  | 0.4 | 36 | 24.9408 | 250 | 9.976%
196 |  | 0.4 | 75 | 51.96 | 160 | 32.48%
198 |  | 0.4 | 62 | 42.9536 | 180 | 23.86%
200 |  | 0.4 | 31 | 21.4768 | 40 | 53.69%
201 |  | 0.4 | 9 | 6.2352 | 100 | 6.235%
202 |  | 0.4 | 96 | 66.5088 | 160 | 41.57%
204 |  | 0.4 | 7 | 4.8496 | 63 | 7.698%
205 |  | 0.4 | 27 | 18.7056 | 160 | 11.69%
206 |  | 0.4 | 9 | 6.2352 | 400 | 1.559%
209 |  | 0.4 | 21 | 14.5488 | 250 | 5.82%
216 | Т-1 | 0.4 | 45 | 31.176 | 400 | 7.794%
| Т-2 | 0.4 | 94 | 65.1232 | 400 | 16.28%
220 |  | 0.4 | 59 | 40.8752 | 160 | 25.55%
221 |  | 0.4 | 119 | 82.4432 | 250 | 32.98%
222 |  | 0.4 | 91 | 63.0448 | 250 | 25.22%
225 |  | 0.4 | 46 | 31.8688 | 250 | 12.75%
226 | Т-1 | 0.4 | 28 | 19.3984 | 250 | 7.759%
| Т-2 | 0.4 | 14 | 9.6992 | 250 | 3.88%
227 |  | 0.4 | 148 | 102.5344 | 400 | 25.63%
228 |  | 0.4 | 1 | 0.6928 | 40 | 1.732%
230 | Т-1 | 0.4 | 40 | 27.712 | 400 | 6.928%
| Т-2 | 0.4 | 11 | 7.6208 | 400 | 1.905%
231 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 630 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 39 | 27.0192 | 630 | 4.289%
232 | Т-1 | 0.4 | 14 | 9.6992 | 630 | 1.54%
| Т-2 | 0.4 | 4 | 2.7712 | 630 | 0.4399%
300 |  | 0.4 | 19 | 13.1632 | 100 | 13.16%
РП-1 | Т-1 | 0.4 | 26 | 18.0128 | 180 | 10.01%
| Т-2 | 0.4 | 7 | 4.8496 | 160 | 3.031%
РП-2 | Т-1 | 0.4 | 58 | 40.1824 | 320 | 12.56%
| Т-2 | 0.4 | 25 | 17.32 | 250 | 6.928%
РП-3 | Т-1 | 0.4 | 51 | 35.3328 | 320 | 11.04%
| Т-2 | 0.4 | 152 | 105.3056 | 180 | 58.5%
РП-5 | Т-1 | 0.4 | 76 | 52.6528 | 1000 | 5.265%
| Т-2 | 0.4 | 196 | 135.7888 | 1000 | 13.58%
РП-6 | Т-1 | 0.4 | 78 | 54.0384 | 630 | 8.578%
| Т-2 | 0.4 | 172 | 119.1616 | 630 | 18.91%
РП-7 | Т-1 | 0.4 | 126 | 87.2928 | 630 | 13.86%
| Т-2 | 0.4 | 83 | 57.5024 | 400 | 14.38%
РП-9 | Т-1 | 0.4 | 35 | 24.248 | 1000 | 2.425%
| Т-2 | 0.4 | 23 | 15.9344 | 1000 | 1.593%
РП-10 | Т-1 | 0.4 | 247 | 171.1216 | 630 | 27.16%
| Т-2 | 0.4 | 159 | 110.1552 | 630 | 17.48%
РП ТП- | Т-1 | 0.4 | 230 | 159.344 | 1600 | 9.959%
11 | Т-2 | 0.4 | 553 | 383.1184 | 1600 | 23.94%
6424%
Инженер по расчетам и режимам: Зарипова Л.Т. | [5 empty] | 19.7%
Согласовано : Ст.инженер ОДС |  |  |  |  | Фаррахов Д.К.