Сведения «05» с 3 августа по 9 августа  2015г.

1.      Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 10

заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям .

2.      Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 6 случаев.

04.08.15 в 15 час.15 мин. из-за несогласованных земляных работ бригадой ОАО «ОТЭ» был поврежден КЛ-6кВ ф.11-15(ТП-111/ТП-123). Без электроэнергии остались жители 25 мкр . Электроснабжение восстановили в 18 час.47 мин.

04.08.15 в 16 час.03 мин. из-за выхода из строя КЛ-6 кВ ф.11-19. Без электроэнергии остались потребители пром.зоны по ул.Космонавтов . Электроснабжение восстановили в 16 час.27 мин.

04.08.15 в 19 час.35 мин. из-за выхода из строя КЛ-0,4 кВ ф.Аксакова д.9 п.2. от ТП-105, без электроэнергии остались жители ул.Аксакова д.9 . Электроснабжение восстановили в 23 час.00 мин.

06.08.15 в 11 час.13 мин. из-за несогласованных земляных работ бригадой

ООО «Домстрой» был поврежден КЛ-6кВ ф.04-04 (ТП-102/ТП-551).                                     Без электроэнергии остались жители центральной части города. Электроснабжение восстановили в 12 час.24 мин.

3.      Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05