Сведения «05» с 5  декабря по 11 декабря 2016г.

1.  Оперативно-выездная бригада   Гор. электросетей выполнила 9

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей

города по различным повреждениям в процессе транспортировки

электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

06.12.16г. в 06 час. 51мин. из-за схлёста проводов  ЛЭП-0.4кВ ф.Осипенко от ТП-086,  без электроэнергии остались жители ул.Осипенко, Калинина.            Электроснабжение было восстановлено в 07 час. 10 мин.

06.12.16г. в 14час. 30 мин.  из-за обрыва ВЛ-6кВ ф. 11-08 опора ?3 без электроэнергии остались потребители ул.Северной. Электроснабжение было восстановлено в 18 час. 30 мин.

08.12.16г. в 18 час. 40 мин. из-за нагрева контактов основания ПН общ.            в РУ-0.4кВ  ТП-189,без электроэнергии остались жители ул.Достоевского, Буровиков. Электроснабжение было восстановлено в 19 час. 08 мин.

10.12.16г. в 18 час. 07 мин. из-за возгорания КЛ-0,4кВ на  трансформатор  в

ТП-220 произошло отключение электроэнергии по ул.Ватан, Ик, Пригородная.            Электроснабжение было восстановлено в 21 час.32 мин.

3.Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС ОАО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05