Сведения «05»  с  4 марта по10 марта 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 17

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) –11 случаев.

04.03.19г в 8час. 34мин. из-за выхода из строя  2КЛ-10 кВ на ф.70-11. Без электроэнергии остались жители 34 мкр.29мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 9час. 43мин.

06.03.19г в 3час. 20мин. из-за выхода из строя трансформатора в

ТП-084, без электроэнергии остались жители ул.Фадеева, ул.Хлебная, ул.Артема, ул.Отрадная, ул.Кутузова. Электроснабжение восстановили

в 8час. 40мин.

09.03.19г в 11час. 30мин. из-за обрыва провода на ВЛ-6 кВ аварийно отключился ф.5-11 (ЛЭП-6кВ в управлении Башнефть-Добыча). Без электроэнергии остались жители п.Московка. Электроснабжение восстановили в 15час.00мин.

09.03.19г в 16час. 56мин. из-за схлеста проводов на ВЛ-6 кВ аварийно отключился ф.04-34. Без электроэнергии остались потребители промзоны по ул.Северная, Куйбышева, Кувыкина. Электроснабжение восстановили в 18час.45мин.

09.03.19г в 19час. 10мин. из-за схлеста проводов на ВЛ-6 кВ аварийно отключился ф.28-03 (ЛЭП-6кВ в управлении Башнефть-Добыча), без электроэнергии остались жители ул.Крупской, ул.Ломоносоа. Электроснабжение восстановили в 20час.57мин.

09.03.19г в 19час. 19мин. из-за обрыва провода на ВЛ-6 кВ аварийно отключился ф.12-16 (ЛЭП-6кВ в управлении Башнефть-Добыча). Без электроэнергии остались жители ул.Ударная, ул.Радужная. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 21час.37мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05