Сведения «05»  с  20 по 26 мая 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 9

заявок  по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей    города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 6 случаях.

21.05.19г. в 19 час. 56 мин. при производстве несогласованных земляных работ, был поврежден   КЛ-6кВ ф.04-05/05. Без электроэнергии остались потребители п. Муллино. Электроснабжение было восстановлено                                     в 20 час.  58 мин.

25.05.19г. в 11 час. 55 мин. из-за выхода из строя  КЛ-0,4кВ ф.Северная 6,8,10, от ТП-021, произошло отключение потребителей ул.Гаражная д.8, магазин "Формула". Электроснабжение было восстановлено в 12 час.35 мин.

25.05.19г. в 17 час. 29 мин. при производстве несогласованных земляных работ бригадой  ООО " Инвестподряд", был поврежден   КЛ-10кВ ф.РП-14/240. Без электроэнергии остались потребители 40мкр. Электроснабжение было восстановлено в 18 час.35 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05