Сведения «05»  с 27 июля по 2 августа 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 10

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4 случая.

27.07.2020г в 09 час.35 мин. из-за короткого замыкания в РУ-0.4кВ ТП-063 (РУ-0,4кВ на балансе ООО"Теплоэнерго"), произошло аварийное отключение ВМ-063/ф.04-33 , без электроэнергии остались потребители ул.Фрунзе, Герцена, Девонская .  Электроснабжение было восстановлено           в  09 час. 58 мин.

28.07.2020г в 15 час.23 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.138/РП-7 произошло аварийное отключение ф.11-47, без электроэнергии остались потребители микрорайона Зеленый, 24 микрорайон и центральная часть города. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания                     в 17 час. 57 мин.

29.07.2020г в 14 час.38 мин. вывели в ремонт ф.12-23 для замены вышедшего из строя изолятора на ВЛ-6кВ ф.12-23/554, без электроэнергии остались часть жителей микрорайона Заитово ул.Репина, ул.Сосновая. Электроснабжение было восстановлено в 19 час. 12 мин.

01.08.2020г в 10 час.40 мин. из-за выхода из строя КЛ-0.4кВ               ф.ТП-110/д.28 п.2 , на ТП-110 РУ-0.4кВ 1с.ш. 5Р ф. дом 28 п.2 сгорели два ПН-250А фаза А и С, без электроэнергии остались потребители ж/д 35 микрорайон дом 28. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания  в 13 час. 10 мин.

02.08.2020г в 08 час.26 мин. из-за падения ветки с дерева на ВЛ-0.4кВ произошло аварийное отключение 5АВ ф.Островского от ТП-014А, без электроэнергии остались часть жителей улиц Островского и Губкина . Электроснабжение было восстановлено в 09 час. 36 мин.

02.08.2020г в 09 час.40 мин. по заявке ПЧ-38 произвели отключение ВЛ-0.4кВ ф. Машиностроителей от ТП-165, для тушения пожара ж/д по ул.Есенина 4, без электроэнергии остались часть жителей микрорайона Спутник. Электроснабжение было восстановлено в 10 час. 55 мин.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05