Сведения «05»  с 13 октября по 18 октября 2020г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 10

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 4 случая.

13.10.2020г. в 16 час. 09мин. для установки слетевшего изолятора на фасаде ж/д Кирова 10 , бригадой ОВБ была отключена ВЛ-0.4кВ ф. Кирова от ТП-625 . Без электроснабжения остались часть жителей мкр.Туркменево.  Электроснабжение было восстановлено в 16 час. 27мин.

14.10.2020г. в 11 час. 41мин. при производстве не согласованных земляных работ бригадой ООО "Инвестподряд", был поврежден  КЛ-10кВ            ф.РП-14/615(2), произошло аварийное отключение ф.70-21. Без электроснабжения остались часть жителей 38 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 12 час. 50мин.

17.10.2020г. в 10 час. 50мин. из-за  обрыва провода  на  ВЛ-6кВ ф.11-19, бригадой ОВБ была отключена часть ЛЭП ф.11-19/167. Без электроснабжения остались девять трансформаторных подстанций  по ул. Космонавтов и пром. зона. Электроснабжение было восстановлено в 11 час. 48мин.

18.10.2020г. в 03 час. 15мин по заявке ЕДДС  выехали  на трассу М-5 для тушения пожара  кафе "София", бригадой ОВБ, был отключен ф. Ларьки от        ТП-515А которое находится на балансе потребителя.

18.10.2020г. в 21 час. 23 мин.  из-за выхода из строя ВЛ-10кВ                     ф.70-17/ТХМ,  находящейся на балансе "Туймазыхиммаш", произошло аварийное отключение ф.70-17. Без электроснабжения остались  жители мкр. "Спутник". Электроснабжение было восстановлено в 22 час. 03мин.

18.10.2020г. в 22 час. 38 мин.  из-за обрыва провода ВЛ-0.4кВ по ул.Кызыл-Маяк, дом 43 от ТП-198 произошло отключение потребителей ул.Объездная, Кызыл-Маяк, Степная . Электроснабжение было восстановлено в 22 час. 57мин.

3. Бригады  АО "ОЭС"  продолжали работы по техническому обслуживанию  оборудования  трансформаторных подстанций,  питающие объекты  жизнеобеспечения  города.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05