Сведения «05» с 18 декабря по 24 декабря 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 2 заявки.

23.12.23г. в 3час. 07мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ РП-13/063(1)/063(2), без электроэнергии остались потребители ул.Герцена, Фрунзе, С.Кольцо, Девонская. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 06час. 43мин.

23.12.23г. в 8час 59мин. из-за наезда на опору № 22 ВЛ-6 кВ ф.04-05 неизвестным автомобилем была повреждена вязка, без электроэнергии остались часть потребителей п.Муллино. Электроснабжение восстановили в 10час. 30мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 18.12.23г. в 9час 53мин ул.Гафури, 58 устранили слабый контакт нуля на опоре, до 11час. 08мин.

- 2012.23г. в 10час 00мин тупик Кооперативной, 78А- неисправность у потребителя до 10час. 12мин.

- 20.12.23г. в 10час. 44мин. проспект Ленина, 11 включили АВ в ЩУ на опоре, до 10час. 49мин.

- 20.12.23г. в 12час 27мин ул.Целинная, 1 восстановили эл.ввод после пожара, до 14час. 01мин.

- 20.12.23г. в 15час 55мин устранили слабый контакт нулевого провода на опоре 8 по ул.Хайрутдинова. до 16час. 50мин.

- 21.12.23г. в 14час 40мин ул.Матросова, 67Б неисправность у потребителя до 15час. 00мин.

- 24.12.23г. в 13час 40мин ул.Нефтяников, 42/1 устранили слабый контакт нуля на опоре, до 14час. 15мин.

- За неделю выполнили 13 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05