Сведения «05» с 29 июня по 5 июля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 2 заявки:
1) 29.06.26г. в 10час 37мин. ОЗЗ на ЛЭП-6кВ ф.711-07. Без эл.энергии остались потребители объектов ОКВК в Якшеево. Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 10час.53мин.
2)05.07.26г. в 20час 03мин. Из-за выхода из строя КЛ-6кВ от оп.37 до оп.39 аварийно отключился ЛЭП-6кВ ф.12-08. Без эл. энергии остались потребители ул. Кооперативной и ул. Вокзальной. Ввели в работу ЛЭП-6кВ ф.12-08 в 22час. 03мин.

 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 5 случаях:
1) 30.06.26г. в 11час 58мин пр. М.Гареева, 3 – неисправность у потребителя, до 12час 10мин.
2) 01.07.26г. в 14час 56мин ул. Кооперативная, 56/1 – замена вводного АВ25А в ЩУ на опоре, до 15час 26мин.
3) 01.07.26г. в 19час 47мин ул. Кузнечная 15А – неисправность у потребителя, до 19час 54мин.
4) 04.07.26г. в 08час 50мин ул. Р. Нигмати 41А – замена вводного АВ25А в ЩУ на опоре, до 09час 37мин.
5) 05.07.26г. в 19час 50мин ул. Салавата Батыра 69/2 – протянули контакты на фасаде, до 20час 16мин.
    - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города:

1) сбили опору на перекрестке ул. Клинова и пр.Ленина                                   
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