{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":44,"rows_kept":32,"merged":[[1,2,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,11,1,13],[1,14,1,16],[1,17,1,19],[1,20,1,22],[1,23,1,25],[1,26,1,28],[1,29,1,31],[1,32,1,34],[1,35,1,37],[1,38,1,40],[1,41,1,43]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сравнительный анализ аварийных отключений за 1 Полугодие 2020 г."]
["№","Показатель","Январь 2019 г.",null,null,"Январь 2020 г.",null,null,"Февраль 2019 г.",null,null,"Февраль 2020 г.",null,null,"Март 2019 г.",null,null,"Март 2020 г.",null,null,"Апрель 2019 г.",null,null,"Апрель 2020 г.",null,null,"Май 2019 г.",null,null,"Май 2020 г.",null,null,"Июнь 2019 г.",null,null,"Июнь 2020 г.",null,null,"1 Полугодие 2019 г.",null,null,"1 Полугодие 2020 г."]
[null,null,"Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений"]
[null,null,"шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час"]
["1.","Отключения КЛ 6-10кВ",1,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},6,{"v":500,"d":"500.00"},{"v":7.9,"d":"7.90"},2,{"v":290,"d":"290.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"},1,{"v":130,"d":"130.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},2,{"v":390,"d":"390.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"},4,{"v":1430,"d":"1,430.00"},9.73,3,{"v":470,"d":"470.00"},3.86,3,{"v":740,"d":"740.00"},5.08,4,{"v":1520,"d":"1,520.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"},5,{"v":350,"d":"350.00"},6.63,4,{"v":975,"d":"975.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},6,{"v":470,"d":"470.00"},5.73,16,{"v":3795,"d":"3,795.00"},19.76,25,{"v":3620,"d":"3,620.00"},35.67]
["1.1.","- повреждения конц.кабельной муфты"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":210,"d":"210.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},1,{"v":260,"d":"260.00"},1.58," "," "," ",1,{"v":180,"d":"180.00"},0.76," "," "," ",1,{"v":95,"d":"95.00"},0.26," "," "," "," "," "," ",1,{"v":210,"d":"210.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},3,{"v":535,"d":"535.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"}]
["1.2.","- кабеля"," "," "," ",5,{"v":320,"d":"320.00"},{"v":5.9,"d":"5.90"},2,{"v":290,"d":"290.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"},1,{"v":130,"d":"130.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},1,{"v":180,"d":"180.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},2,{"v":690,"d":"690.00"},4.77,1,{"v":230,"d":"230.00"},1.38," "," "," ",1,{"v":310,"d":"310.00"},{"v":1,"d":"1.00"},3,{"v":140,"d":"140.00"},5.72,1,{"v":325,"d":"325.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},4,{"v":290,"d":"290.00"},3.73,6,{"v":1335,"d":"1,335.00"},8.48,15,{"v":1570,"d":"1,570.00"},20.72]
["1.3.","- из-за земляных работ"," "," "," ",1,{"v":180,"d":"180.00"},{"v":2,"d":"2.00"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":240,"d":"240.00"},0.98,1,{"v":420,"d":"420.00"},3.28,3,{"v":1210,"d":"1,210.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},1,{"v":115,"d":"115.00"},0.65,2,{"v":410,"d":"410.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"},1,{"v":110,"d":"110.00"},{"v":1,"d":"1.00"},6,{"v":1860,"d":"1,860.00"},7.58,4,{"v":825,"d":"825.00"},6.93]
["1.4.","- прочие причины",1,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":480,"d":"480.00"},3.38,1," ",{"v":1.5,"d":"1.50"},1,{"v":140,"d":"140.00"},1.04," "," "," "," "," "," ",1,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},1,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":1,"d":"1.00"},3,{"v":390,"d":"390.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},3,{"v":690,"d":"690.00"},5.42]
["2.","Отключения КЛ 0.4кВ"," "," "," ",1,{"v":95,"d":"95.00"},{"v":1,"d":"1.00"},1,{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}," "," "," ",1,{"v":390,"d":"390.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"}," "," "," "," "," "," "," "," "," ",3,{"v":435,"d":"435.00"},{"v":4.3,"d":"4.30"},1,{"v":105,"d":"105.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"}," "," "," ",1,{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},5,{"v":865,"d":"865.00"},{"v":9.7,"d":"9.70"},3,{"v":275,"d":"275.00"},{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.1.","- из-за земляных работ"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},1,{"v":105,"d":"105.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"}," "," "," "," "," "," ",1,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},1,{"v":105,"d":"105.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
["2.2.","- кабеля"," "," "," ",1,{"v":95,"d":"95.00"},{"v":1,"d":"1.00"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",2,{"v":195,"d":"195.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"}," "," "," "," "," "," "," "," "," ",2,{"v":195,"d":"195.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},1,{"v":95,"d":"95.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["2.3.","- прочие причины"," "," "," "," "," "," ",1,{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}," "," "," ",1,{"v":390,"d":"390.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},2,{"v":430,"d":"430.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},1,{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["3.","Отключения ВЛ 6-10кВ"," "," "," "," "," "," ",1,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},1,{"v":210,"d":"210.00"},{"v":1,"d":"1.00"},2,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}," "," "," ",1,{"v":195,"d":"195.00"},0.33,1,{"v":80,"d":"80.00"},0.44," "," "," ",1,{"v":122,"d":"122.00"},0.92,1,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},3,{"v":495,"d":"495.00"},6.17,5,{"v":925,"d":"925.00"},8.53,6,{"v":907,"d":"907.00"},8.53]
["3.1.","- обрыв проводов"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":122,"d":"122.00"},0.92," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":122,"d":"122.00"},0.92]
["3.2.","- наезд на опору"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":195,"d":"195.00"},0.33," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},1,{"v":140,"d":"140.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},2,{"v":435,"d":"435.00"},3.43,1,{"v":140,"d":"140.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
["3.3.","- касание деревьев, падение веток"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":105,"d":"105.00"},2.07," "," "," ",1,{"v":105,"d":"105.00"},2.07]
["3.4.","- схлест проводов (непогода)"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",2,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}," "," "," "," "," "," ",1,{"v":80,"d":"80.00"},0.44," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",2,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},1,{"v":80,"d":"80.00"},0.44]
["3.5.","- повреждение проводов РЛН"," "," "," "," "," "," ",1,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"}," "," "," "]
["3.6.","- прочие причины"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":210,"d":"210.00"},{"v":1,"d":"1.00"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}," "," "," ",2,{"v":460,"d":"460.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
["4.","Отключения ВЛ 0.4кВ",5,{"v":311,"d":"311.00"},6.55," "," "," "," "," "," ",4,{"v":640,"d":"640.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"}," "," "," ",2,{"v":115,"d":"115.00"},1.43,2,{"v":130,"d":"130.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},7,{"v":515,"d":"515.00"},8.01,2,{"v":255,"d":"255.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"}," "," "," ",4,{"v":230,"d":"230.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"}," "," "," ",13,{"v":926,"d":"926.00"},15.35,13,{"v":1270,"d":"1,270.00"},15.84]
["4.1.","- схлест проводов",1,{"v":60,"d":"60.00"},0.86," "," "," "," "," "," ",1,{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}," "," "," ",1," "," "," "," "," ",2,{"v":40,"d":"40.00"},0.55," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":60,"d":"60.00"},0.86,4,{"v":100,"d":"100.00"},1.05]
["4.2.","- перегрузка"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["4.3.","- наезд на опору",2,{"v":181,"d":"181.00"},5.05," "," "," "," "," "," ",1,{"v":265,"d":"265.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}," "," "," "," "," "," "," "," "," ",3,{"v":370,"d":"370.00"},6.45," "," "," "," "," "," ",1,{"v":140,"d":"140.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}," "," "," ",3,{"v":321,"d":"321.00"},7.55,4,{"v":635,"d":"635.00"},9.25]
["4.4.","- обрыв проводов, поврежд.изоляторов",1,{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",1,{"v":115,"d":"115.00"},1.43,2,{"v":130,"d":"130.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},2,{"v":105,"d":"105.00"},1.01," "," "," "," "," "," ",3,{"v":90,"d":"90.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"}," "," "," ",6,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":5.3,"d":"5.30"},3,{"v":220,"d":"220.00"},2.44]
["4.5.","- прочие причины",1,{"v":40,"d":"40.00"},0.04," "," "," "," "," "," ",2,{"v":315,"d":"315.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"}," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",2,{"v":255,"d":"255.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"}," "," "," "," "," "," "," "," "," ",3,{"v":295,"d":"295.00"},1.64,2,{"v":315,"d":"315.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"}]
["5.","Окисление Al+Cu",6," "," "," "," "," ",2," "," ",8," "," ",4," "," ",14," "," ",8," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ",6," "," ",20," "," ",28," "," "]
["6.","Итого",12,{"v":461,"d":"461.00"},6.85,7,{"v":595,"d":"595.00"},{"v":8.9,"d":"8.90"},6,{"v":580,"d":"580.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"},14,{"v":980,"d":"980.00"},{"v":8,"d":"8.00"},9,{"v":1020,"d":"1,020.00"},{"v":9.4,"d":"9.40"},20,{"v":1545,"d":"1,545.00"},11.16,14,{"v":795,"d":"795.00"},5.79,11,{"v":1335,"d":"1,335.00"},13.53,9,{"v":2210,"d":"2,210.00"},{"v":10.1,"d":"10.10"},7,{"v":577,"d":"577.00"},12.15,9,{"v":1445,"d":"1,445.00"},{"v":13.9,"d":"13.90"},16,{"v":1040,"d":"1,040.00"},{"v":12.4,"d":"12.40"},59,{"v":6511,"d":"6,511.00"},53.34,75,{"v":6072,"d":"6,072.00"},66.14]
[]
[null,"Старший инженер ОДС _________________________ "]
[]
[null,"Исполнитель: Л.Т.Зарипова"]