{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":14,"rows_kept":32,"merged":[[1,2,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,11,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сравнительный анализ аварийных отключений за 1 Квартал 2019 г."]
["№","Показатель","Январь 2019 г.",null,null,"Февраль 2019 г.",null,null,"Март 2019 г.",null,null,"1 Квартал 2019 г."]
[null,null,"Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений","Количество","Недоотпуск электро- энергии","Продолжительность отключений"]
[null,null,"шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час","шт.","кВт/ч","час"]
["1.","Отключения КЛ 6-10кВ",1,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.30000000000000004,"d":"0.30"},2,{"v":290,"d":"290.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"},2,{"v":390,"d":"390.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"},5,{"v":830,"d":"830.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
["1.1.","- повреждения конц.кабельной муфты"," "," "," "," "," "," ",1,{"v":210,"d":"210.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},1,{"v":210,"d":"210.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
["1.2.","- кабеля"," "," "," ",2,{"v":290,"d":"290.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"},1,{"v":180,"d":"180.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},3,{"v":470,"d":"470.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
["1.3.","- из-за земляных работ"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["1.4.","- прочие причины",1,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.30000000000000004,"d":"0.30"}," "," "," "," "," "," ",1,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.30000000000000004,"d":"0.30"}]
["2.","Отключения КЛ 0.4кВ"," "," "," ",1,{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1,{"v":390,"d":"390.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},2,{"v":430,"d":"430.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
["2.1.","- из-за земляных работ"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["2.2.","- кабеля"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["2.3.","- прочие причины"," "," "," ",1,{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1,{"v":390,"d":"390.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},2,{"v":430,"d":"430.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
["3.","Отключения ВЛ 6-10кВ"," "," "," ",1,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},2,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},3,{"v":490,"d":"490.00"},{"v":5.1,"d":"5.10"}]
["3.1.","- обрыв проводов"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["3.2.","- наезд на опору"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["3.3.","- касание деревьев, падение веток"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["3.4.","- схлест проводов (непогода)"," "," "," "," "," "," ",2,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},2,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
["3.5.","- повреждение проводов РЛН"," "," "," ",1,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"}," "," "," ",1,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
["3.6.","- прочие причины"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["4.","Отключения ВЛ 0.4кВ",5,{"v":311,"d":"311.00"},6.55," "," "," "," "," "," ",5,{"v":311,"d":"311.00"},6.55]
["4.1.","- схлест проводов",1,{"v":60,"d":"60.00"},0.86," "," "," "," "," "," ",1,{"v":60,"d":"60.00"},0.86]
["4.2.","- перегрузка"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
["4.3.","- наезд на опору",2,{"v":181,"d":"181.00"},5.05," "," "," "," "," "," ",2,{"v":181,"d":"181.00"},5.05]
["4.4.","- обрыв проводов, поврежд.изоляторов",1,{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.6000000000000001,"d":"0.60"}," "," "," "," "," "," ",1,{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.6000000000000001,"d":"0.60"}]
["4.5.","- прочие причины",1,{"v":40,"d":"40.00"},0.04," "," "," "," "," "," ",1,{"v":40,"d":"40.00"},0.04]
["5.","Окисление Al+Cu",6," "," ",2," "," ",4," "," ",12," "," "]
["6.","Итого",12,{"v":461,"d":"461.00"},6.85,6,{"v":580,"d":"580.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"},9,{"v":1020,"d":"1,020.00"},{"v":9.4,"d":"9.40"},27,{"v":2061,"d":"2,061.00"},23.55]
[]
[null,"Старший инженер ОДС _________________________ "]
[]
[null,"Исполнитель: Л.Т.Зарипова"]