## Лист_1
"УТВЕРЖДАЮ" Главный инженер ___________________ И.Г.Тухбатуллин
Анализ аварийных отключений за 2023 г.
N | Аналитика | Январь 2023 г. |  |  |  | Февраль 2023 г. |  |  |  | Март 2023 г. |  |  |  | Апрель 2023 г. |  |  |  | Май 2023 г. |  |  |  | Июнь 2023 г. |  |  |  | Июль 2023 г. |  |  |  | Август 2023 г. |  |  |  | Сентябрь 2023 г. |  |  |  | Октябрь 2023 г. |  |  |  | Ноябрь 2023 г. |  |  |  | Декабрь 2023 г.
|  | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Отключения ТП(РП) КЛ 6-10 кВ | 1 | 100 | 0.59 | 569 |  |  |  |  | 4 | 67 | 2.99 | 1401 | 1 | 17 | 1.05 | 350 | 9 | 75 | 13.1 | 4490 | 5 | 50 | 3.13 | 897 | 2 | 18 | 0.63 | 949 |  |  |  |  | 4 | 80 | 1.95 | 639 | 4 | 50 | 4.27 | 778 | 1 | 100 | 3.65 | 34 | 2 | 50 | 4.13 | 1121
2 | повреждение концевой кабельной муфты | 1 | 100 | 0.59 | 569 | [8 empty] | 1 | 17 | 1.05 | 350 | 2 | 17 | 2.44 | 1559 | 1 | 10 | 0.45 | 116 | 1 | 9 | 0.39 | 50 |  |  |  |  | 1 | 20 | 0.32 | 151 | 1 | 13 | 1.15 | 258 | 1 | 100 | 3.65 | 34
3 | повреждение кабеля | [8 empty] | 2 | 33 | 1.5 | 809 |  |  |  |  | 4 | 33 | 5.27 | 1814 | 1 | 10 | 1.18 | 458 | [8 empty] | 1 | 20 | 0.35 | 139 | 1 | 13 | 2.01 | 150 |  |  |  |  | 2 | 50 | 4.13 | 1121
4 | из-за земляных работ | [8 empty] | 1 | 17 | 1.17 | 465 |  |  |  |  | 2 | 17 | 5.23 | 793 | 3 | 30 | 1.5 | 323 | 1 | 9 | 0.24 | 899 |  |  |  |  | 2 | 40 | 1.28 | 349 | 2 | 25 | 1.11 | 370
5 | выход из строя изоляторов
6 | выход из строя коммутационного аппарата
7 | выход из строя трансформатора | [8 empty] | 1 |  | 0.54 | 15
8 | из-за нагрева контактов РУ-10(6) кВ
9 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) |  |  |  |  | 1 |  | 0.3 | 66 |  |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 397 | [20 empty] | 1 |  | 1.14 | 273 | 1 |  | 1.08 | 1260 | 1 |  | 2.01 | 819
10 | прочие причины | [8 empty] | 1 | 17 | 0.32 | 127 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0.16 | 324
11 | Отключения РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ | [8 empty] | 1 | 17 | 1.1 | 5 | 1 | 17 | 0.06 | 6 | 1 | 8 | 3.51 | 33 | [8 empty] | 1 | 25 | 3.48 | 61 | [12 empty] | 1 | 25 | 5.22 | 52
12 | из-за земляных работ | [12 empty] | 1 | 17 | 0.06 | 6 | [12 empty] | 1 | 25 | 3.48 | 61 | [12 empty] | 1 | 25 | 5.22 | 52
13 | повреждение кабеля | [8 empty] | 1 | 17 | 1.1 | 5
14 | выход из строя изоляторов
15 | выход из строя коммутационного аппарата | [8 empty] | 1 |  | 8.18 | 692
16 | выход из строя трансформатора тока
17 | из-за нагрева контактов РУ-0,4кВ
18 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | [16 empty] | 1 |  | 0.26 | 12
19 | прочие причины | [16 empty] | 1 | 8 | 3.51 | 33
20 | Отключения ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  | 2 | 67 | 4.52 | 2239 | 1 | 17 | 9.57 | 5739 | 3 | 50 | 0.5 | 103 | 1 | 8 | 0.24 | 108 | 4 | 40 | 7.76 | 2286 | 8 | 73 | 8.8 | 2533 | 3 | 75 | 1.96 | 609 | 1 | 20 | 6.09 | 4289 | 3 | 38 | 1.59 | 370 |  |  |  |  | 1 | 25 | 1.71 | 667
21 | обрыв проводов | [20 empty] | 1 | 10 | 3.15 | 1604
22 | наезд на опору | [44 empty] | 1 | 25 | 1.71 | 667
23 | касание деревьев, падение веток | [12 empty] | 2 | 33 | 0.5 | 103 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0.3 | 125 | 3 | 27 | 1.79 | 702 | 2 | 50 | 1.63 | 347 | 1 | 20 | 6.09 | 4289 | 1 | 13 | 0.31 | 71
24 | схлест проводов (непогода) |  |  |  |  | 1 | 33 | 4.17 | 2201 | [16 empty] | 2 | 18 | 1.73 | 226 | 1 | 25 | 0.33 | 262 |  |  |  |  | 1 | 13 | 0.9 | 57
25 | повреждение проводов РЛН | [8 empty] | 1 | 17 | 9.57 | 5739
26 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | [8 empty] | 1 |  | 0.65 | 14.7 |  |  |  |  | 2 |  | 2.88 | 48 |  |  |  |  | 3 |  | 3.36 | 87 | [8 empty] | 1 |  | 1.43 | 1029 | 2 |  | 1.7 | 97
27 | прочие причины |  |  |  |  | 1 | 33 | 0.35 | 38 |  |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 1 | 8 | 0.24 | 108 | 2 | 20 | 4.31 | 557 | 3 | 27 | 5.28 | 1605 | [8 empty] | 1 | 13 | 0.38 | 242
28 | Отключения ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | 1 | 33 | 1.47 | 12 |  |  |  |  | 1 | 17 | 0.3 | 12 | 1 | 8 | 1.3 | 43 | 1 | 10 | 0.38 | 6 | 1 | 9 | 0.3 | 9 | [8 empty] | 1 | 13 | 4.03 | 130
29 | схлест проводов
30 | перегрузка
31 | наезд на опору
32 | обрыв проводов, повреждение изоляторов |  |  |  |  | 1 | 33 | 1.47 | 12 |  |  |  |  | 1 | 17 | 0.3 | 12 | 1 | 8 | 1.3 | 43 | 1 | 10 | 0.38 | 6 | 1 | 9 | 0.3 | 9 | [8 empty] | 1 | 13 | 4.03 | 130
33 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | [8 empty] | 1 |  | 2.03 | 208
34 | прочие причины
35 | Всего | 1 | 100 | 0.59 | 569 | 3 | 100 | 5.99 | 2251 | 6 | 100 | 13.66 | 7145 | 6 | 100 | 1.91 | 471 | 12 | 100 | 18.15 | 4674 | 10 | 100 | 11.27 | 3189 | 11 | 100 | 9.73 | 3491 | 4 | 100 | 5.44 | 670 | 5 | 100 | 8.04 | 4928 | 8 | 100 | 9.89 | 1278 | 1 | 100 | 3.65 | 34 | 4 | 100 | 11.06 | 1840
Начальник ОДС _______________ Фаррахов Д.К.