Сведения «05» с 13 по 19 июля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 3 заявки:
1) 18.07.26г. в 01час 40мин. аварийно отключился ф.11-45 (из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.015/044). Без эл. энергии остались потребители ул. Луначарского, Садовое кольцо, Островского. Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 02час.27мин.
2) 18.07.26г. в 05час 48мин. аварийно отключился ф.45-05 (из-за ливневого дождя, грозы). Без эл. энергии остались Очистные сооружения ОКВК (ввод №2). Электроснабжение было восстановлено в 05час 59мин
3) 19.07.26г. в 21час 47мин. из-за выхода из строя концевой муфты КЛ-6кВ ф.210/3РЛК ф.02-23, произошло  аварийное  отключение  ф.02-23. Без эл. энергий остались жители района Туркменево. ЛЭП-6кВ ф.02-23 ввели в работу в 22час.19мин. , ремонт концевой муфты завершили в 06час. 11мин. 
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 9 случаев:
1) 13.07.26г. в 21час 40мин ул. Матросова, 60 – замена АВ-25А вводного в ЩУ на опоре, до 22час 05мин.
2) 14.07.26г. в 9час 50мин ул. Свердлова, 81- устранение слабого контакта прокалывающего зажима нулевого провода на фасаде, до 11час 29мин.
3) 16.07.26г. в 14час 00мин ул. Степана Разина, 84А – замена прокалывающего зажима на опоре, до 14час 22мин.
4) 16.07.26г. в 16час 30мин ул. Ягодная, 5 – неисправность у потребителя, до 17час 00мин.
5) 17.07.26г. в 22час 09мин ул. 9 Января, 12Б – неисправность у потребителя, до 22час 30мин.
6) 18.07.26г. в 09час 02мин ул. Гаражная, 8 – замена верхнего держателя ПН (ф.С), в щите на опоре, до 11час 20мин.
7) 18.07.26г. в 19час 44мин поиск, устранение КЗ на ВЛ-0,4кВ ф. Девонская, Колхозная от ТП-09, до 22час 06мин.
8) 18.07.26г. в 23час 53мин отключение ЛЭП-220кВ, успешное включение АВР на ПС-110кВ Туймазы
9) 19.07.26г. после прохождения грозового фронта сработала релейная защита на ПС-35кВ «Якшеево» РУ-6кВ ф.711-07 – РПВ успешное.
    - Выполнили 5 заявок в сетях уличного освещения города
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