## TDSheet
"УТВЕРЖДАЮ" Главный инженер ___________________ И.Г.Тухбатуллин
аварийные отключения за 1 полугодие 2021 г.
Аналитика | Текущий период
| Количество, шт. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Продолжительность, час.
Группа
Отключение КЛ 6-10 кВ | 26 | 12475 | 24.87
из-за земляных работ
повреждение кабеля | 11 | 3856 | 8.82
повреждение концевой кабельной муфты | 2 | 731 | 2.87
прочие причины | 4 | 1226 | 4.28
выход из строя изоляторов
выход из строя коммутационного аппарата | 1 | 1100 | 0.34
выход из строя трансформатора
из-за нагрева контактов РУ-10(6) кВ
повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | 8 | 5562 | 8.56
Отключения КЛ 0.4 кВ | 5 | 288 | 5.8
из-за земляных работ
повреждение кабеля | 2 | 138 | 5
прочие причины | 3 | 150 | 0.8
выход из строя изоляторов
выход из строя коммутационного аппарата
выход из строя трансформатора тока
из-за нагрева контактов РУ-0,4кВ
повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)
Отключения ВЛ 6-10 кВ | 22 | 9707 | 19.88
касание деревьев, падение веток | 2 | 1817 | 3.34
наезд на опору
обрыв проводов | 1 | 10 | 0.06
повреждение проводов РЛН | 3 | 1005 | 2.33
прочие причины | 9 | 4954 | 6.36
схлест проводов (непогода) | 1 | 800
повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | 6 | 1121 | 7.79
Отключения ВЛ 0,4 кВ | 7 | 323.2 | 5.78
наезд на опору | 1 | 135 | 1.7
обрыв проводов, повреждение изоляторов | 4 | 165.2 | 3.32
перегрузка
прочие причины | 1 | 8 | 0.18
схлест проводов | 1 | 15 | 0.58
повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)
Итого | 60 | 22793.2 | 56.33
Окисление Al+Cu | 39
Старший инженер ОДС _______________ Фаррахов Д.К.